## Naslovna i Rekapitulacija
Naziv ponuditelja:
Adresa :
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail :
| Naručitelj: | OPĆINA KOTORIBA Kolodvorska 4 40329 Kotoriba
| GRAĐEVINA: | Zgrada Općinske uprave s poslovnim prostorima – II. faza
OBRAZAC 2 T R O Š K O V N I K
REKAPITULACIJA
A) Građevinsko obrtnički radovi
01.00 | Pripremni i završni radovi | 0
04.00 | Zidarski radovi | 0
06.00 | Podne i zidne obloge | 0
07.00 | Izolaterski radovi | 0
08.00 | Unutarnja drvena stolarija | 0
10.00 | Bravarski radovi | 0
12.00 | Gipskartonski radovi | 0
13.00. | Soboslikarski radovi | 0
| B) Hidroinstalaterski radovi | 0
| C) Strojarski radovi | 0
| D) Elektrotehnički radovi | 0
| UKUPNO [kn] (bez PDV-a): | 0
| PDV 25% [kn]: | 0
| UKUPNO [kn] (sa PDV-om): | 0
Mjesto i datum:

## Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
Sve radove potrebno je izvoditi u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i ostalim propisima i pravilnicima koji proizlaze iz njih, norme na koje upućuju te pravilima struke. Za formiranje što kvalitetnije ponude potrebno je koristiti se kompletnom projektnom dokumentacijom (tekstilni i grafički dijelovi projekata) dostavljenom zajedno sa troškovnikom, a prema potrebi izvršiti osobni pregled gradilišta.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA: Izvođač je dužan tokom čitavog vremena izvođenja radova gradilište održavati čistim i urednim. Odgovoran je da na propisan način zbrinjava otpad, a eventualne troškove ukalkulira u jedinične cijene, jer se neće posebno obračunavati. Priprema svih radnih površina i platoa (npr. izvedba šljunčanog nasipa za manipulativne površine), tornjeva, skela i rampi, sve za potrebe neometanog i pravilnog izvođenja radova obaveza su glavnog izvođača, te se ne će dodatno obračunavati.
UGRADNJA MATERIJALA I OPREME: Za sav ugrađeni materijal i opremu potrebno je prije njihove ugradnje dostaviti nadzornom inženjeru odgovarajuće dokaze sukladnosti (Izjave o svojstvima, Certifikat o stalnosti svojstava, Tehnički list, Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole kvalitete, Izvještaj o ispitivanju, ...) radi odobrenja materijala. Sav ugrađeni materijal i oprema za koji nije dostavljena sve potrebna i ispravna dokumentacija ili nije dano odobrenje od strane nadzornog inženjera za njihovu ugradnju, neće se priznati kao izvedeni rad.
ODOBRENJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Prije izvedbe radova potrebno je nadzornom inženjeru dostaviti na pregled i odobrenje: radioničke nacrte čelika, planove polaganja fasadnih panela, trapeznog krovnog lima, proračune spojnih sredstava, prijedlog tehnologije izvedbe podne ploče, prijedlog izvedbe radova na drugačiji način nego je to predviđeno projektom.
DODATNI RADOVI: Za sve dodatne radove koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom potrebno je tražiti odobrenje od strane nadzornog inženjera i investitora. Bez navedenog odobrenja njihova izvedba se ne će priznati niti obračunati.
OBRAČUN RADOVA: Jediničnim cijenama svih radova obuhvaćeni su troškovi kompletno opisanog rada i svih materijala koji će se koristiti za realizaciju pojedine stavke, potrebne radne skele, platforme, mehanizacija i transportna sredstava za izvođenje radova, sav alat i pomoćna sredstva rada, zaštitna oprema i sve ostalo nužno za dovršetka pojedinih radova do pune funkcionalne gotovosti, a sve u skladu sa važećim Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i Pravilnicima na koje upućuju. U cijenu radova su uključeni svi radovi zaštite opreme i proizvoda od prašine i oštećenje, premještanje namještaja i opreme iz prostorija u kojima se izvode radove u druge prostorije te vraćanje istog nakon završetka radova, radovi grubog i finog čišćenja tokom izvedbe radova i nakon završetka, očuvanja i zaštite postojećih materijala i ugrađene opreme, izrada i vođenje prateće obavezne dokumentacije (radionički nacrti čelika, program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije, planovi armature, sukcesivno prikupljanje dokaza sukladnosti ugrađenih materijala i opreme, vođenje građevinskog dnevnika u skladu s pravilnikom, vođenje građevinske knjige, dokazivanje kvalitete, ispitivanje modula stišljivosti tampona, vađenje uzoraka svježeg betona te ispitivanje tlačne čvrstoće i drugih projektom traženih parametara, …). Gradilište tokom čitavog vremena treba održavati urednim, organiziranim i čistim te propisano zbrinjavati sav otpadni materijal uz predočenje dokaza o provedenom zbrinjavanju.
KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE
Prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14 i tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 tijekom građenja, a zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i proizvoda tako i dokaza na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih materijala dokazuje se Izjavom o svojstvima dobivenom od proizvođača materijala, odnosno Certifikatom o stalnosti svojstava. Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na način da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan da izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih materijala a u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera i ukazane potrebe mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti. Izvješće o dokazu kvalitete i dokazi sukladnosti ugrađenih materijala su sastavni dio dokumentacije za vršenje tehničkog pregleda građevine. Svi ugrađeni materijali, elementi i ugrađena oprema moraju svojim karakteristikama odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanja prema zahtjevima iz sljedećih tehničkih propisa te svih pravilnika i normi na koje oni upućuju:
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07), • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), • Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), • Tehnički propis o sustavim ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), • Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17), • Tehnički propis kojim se utvrđuju tih. specifikacije za građ. proizvode u usklađenom području, • Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 I 104/19).
Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se osigurati: • funkcija, • postojanost, • stabilnost, • sigurnost, • preciznost, • trajnost, • estetski izgled, • racionalnost i ekonomičnost, • higijensko-tehnički uvjeti, • kvaliteta.
Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata građevine.
U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina. Izvođenjem završnih radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti.
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”.
RADOVI
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke. Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta. Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala. U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova. Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija. Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
INSTALACIJA VODOVODA
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom. Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
INSTALACIJA KANALIZACIJE
Projektiranje, izvedba i ispitivanje instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu. Izvedbu priključnog kanala od javnog uličnog kanala do priključnog (kontrolnog) revizijskog okna vrši samo ovlašteno poduzeće koje gospodari javnom kanalizacijom, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
- izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
- održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
- transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom;
- dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
- izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih u drenažnoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim trakama tipa “Plastizol” ili sličnim istovrijednim materijalom;
- postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
- troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad;
- troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
- odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
- popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
- postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
- iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
- uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
- zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
- slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
- sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža;
- zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera;
- bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
- eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
NORME
- PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod | DIN 8074/8075
- PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi | DIN 16892/893
- Čelične pocinčane vodovodne cijevi | C.B5.225
- Ravni protočni ventili | M.C5.260
- Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje | M.C5.261
- Kutni protočni ventil | M.C5.251
- Ventil za pražnjenje | M.C5.280
- Plovni ventil za vodokotlić | M.C5.820
- Zasuni | M.C5.600
- Sanitarna keramika | U.N5.100
- Umivaonici | U.N5.110
- Kade, polukade i tuš kade | U.N5.210, 220 i 230
- WC školjke | U.N5.120-122 i 170
- Pisoari | U.N5.140 i 150
- Zidna baterija s tušem | M.C5.802
- Stojeća baterija s pokretnim ispustom | M.C5.805
- Sifon za umivaonik | M.C5.810
- Sifon za pisoar | M.C5.811
- Odljevno koljeno s čepom | M.C5.812
- Preljevno koljeno | M.C5.813
- Ručni aparati za gašenje požara | Z.C2.010
- Vatrogasna crijeva | Z.C2.010
- Hidrantski nastavci | Z.C2.011
- Vatrogasna mlaznica s ventilom | Z.C2.063-066
- Poklopci za okna | M.J6.210
- PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi | DIN 19560
- PVC cijevi i fazonski komadi SN8 za kanalizaciju | DIN 19534 i 8062

## Građevinsko obrtnički radovi
A) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
R. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJ. | UKUPNO (kn)
01.00 Pripremni i završni radovi
01.01. | Pripremni radovi i organizacija gradilišta.
Pripremni radovi organizacije gradilišta, postavljanje gradilišnih kontejnera za potrebe izvođača, predstavnike investitora, nadzora, projektanata, te za održavanja koordinacija. Stavka obuhvaća i osiguranje gradilišta montažnom ogradom, postavljanje potrebnih gradilišnih tabli i upozorenja, pripremu svih površina, izradu pristupnih puteva, čuvarsku službu, WC za izvođače, izradu nanosne skele i sl. Obračun se vrši paušalno za kompletno obavljene obaveze. Obračun se vrši paušalno za kompletno obavljene obaveze.
|  | kom | 1 |  | 0
01.04. | Grubo i završno fino čišćenje.
Čišćenje cijele predmetne parcele, svih vanjskih kolnih i manipulativnih površina na kojima se izvode radovi, svih unutarnjih površina gdje su se odvijali radovi te instalacija od smeća, prljavštine, zaostalog materijala i otpada. Čišćenje se vrši kontinuirano tokom izvedbe radova te dodatno kao završno detaljno čišćenje nakon završetka svih grubih i finih radova, prije primopredaje građevine. Obračun se vrši paušalno za kompletno izvršeni rad. Ukoliko izvođač neće dosljedno ispunjavati navedene obveze, stavka će se prilikom obračuna umanjiti za postotak koji definira nadzorni inženjer. Sav otpadni materijal mora se propisano zbrinuti na deponijama uz dostavu dokaza o izvršenom zbrinjavanju investitoru. Obračun se vrši paušalno za kompletno obavljene obaveze.
NAPOMENA: Površina parcele na kojoj se izvode radovi ili vrše prateće radnje (transport, skladištenje materijala i sl.) iznosi cca. 2.800 m2, a bruto površina građevine na kojoj se izvode radovi cca. 1.000m2.
|  | kom | 1 |  | 0
01.05. | Izrada plana evakuacije i spašavanja.
U cijenu uračunati izradu, dobavu i montažu trajnih zidnih oznaka trajno tiskanih (ili lijepljenih) na tvrdim plastičnim pločama. Oznake na zidovima trebaju biti lako prepoznatljive i uočljive tijekom uporabe građevine. Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza u nuždi obavlja se propisanim znakovima postavljenim na lako uočljivim mjestima.
NAPOMENA: Izrada plana evakuacije vrši se obavezno u suradnji sa predstavnikom za ZNR angažiranog od strane investitora.
|  | kom | 1 |  | 0
1.06. | Protupožarna brtvljenja prodora instalacija, EI90.
Protupožarna brtvljenja prodora instalacija kroz granice požarnih sektora. Tražena vatrootpornost na 90 minuta. Obuhvaća brtveljna raznih strojarskih, elektroinstalacija (kanalica, pojedinačnih kabela), instalacija vodovoda i odvodnje, ventilacijskih kanala, rashladne tehnika i sve ostale prodore drugih medija. Brtvljenje se vrši s obje strane PP zida, atestiranim materijalima, a brtvljenja obavlja za to ovlaštena pravna osoba. U cijenu brtvljenja uključiti izradu Elaborata brtvljenja za potrebe tehničkog pregleda. Proizvod za brtvljenje tipa kao "Promat", "OBO Bettermann" ili jednakovrijedno. Obračun po komadu prodora instalacija, tj. 1 prodor uključuje brtvljenje s obje strane pregrade/zida. Dimenzija prodora odnosi se na površinu presjeka brtvljene instalacije ili tip presjeka.
| d) prodor cijevi dimenzija ≤Φ75mm | kom | 30 |  | 0
| e) prodor cijevi dimenzija >Φ75mm, ≤Φ150mm | kom | 10 |  | 0
| e) prodor cijevi dimenzija >Φ150mm, ≤Φ200mm | kom | 2 |  | 0
| e) prodor cijevi dimenzija >Φ150mm, ≤Φ250mm | kom | 2 |  | 0
01.09. | Razni radovi
Razni nespecificirani i nepredviđeni manji radovi kao i pripomoći obrtnicima i instalaterima. Po stvarno odrađenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera ili investitora.
| PKV | sati | 50 |  | 0
| KV | sati | 30 |  | 0
| VKV | sati | 30 |  | 0
| Pripremni i završni radovi |  |  | UKUPNO: | 0
04.00 Zidarski radovi
04.01. | Zidanje nosivih zidova
| Dobava materijala i zidanje nosivih zidova debljine 25cm (+ obloga: žbuka, glet) blok opekom u produženom mortu M-5. Potrebno osigurati otpornost na požar min. REI90. U cijeni sav nužan materijal, alat, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, do pune funkcionalne gotovosti stavke i u svemu prema pravilima struke. U cijenu uključena završna obrada svih špaleta otvora i ploha parapeta (prozori i vrata na vanjskim zidovima) u punoj širini te obod vanjske strane navedenih otvora strane u razvijenoj širini od 10 cm i to fasadnim ljepilom (podrazumijeva ravnu zaglađenu površinu). Obrada žbukom, gletanje i bojanje zidova obračunati su u zasebnim stavkama. Tokom izvedbe predmetnih zidova nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno. Obračun po m3 izvedenog zida. | m3 | 130 |  | 0
04.02. | Plivajući pod prizemlja
Dobava materijala i izrada plivajućeg poda prizemlja od mikroarmiranog cementnog estriha debljine 6cm armiranog PP vlaknima prema statičkom proračunu. Površinu je potrebno uredno zagladiti gleterom, strojno. Dilatirati na sve obodne zidove pjenastim PE trakama (tipa kao "ETHAFOAM 0,8mm" ili jednakovrijedno). Izrada i obrada dilatacija estriha u poljima max. površine 25m2. Površina estriha mora biti ravna i pripremljena za polaganje završnog poda. Dilatacije obavezno rezati ispod vrata. Uskladiti točne dilatacije estriha i podne obloge radi izbjegavanja pucanja. U cijenu uključena dobava i postava toplinske izolacije podova ispod estriha. Izolacija od ekstrudiranog polistirena - XPS debljine 12cm (6+6cm) tlačne čvrstoće 300 kPa i zaštitne PE folije (razdjelni sloj izolacije i estriha). Preklopi nisu u kvadraturi te su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni.
NAPOMENA: Pod u prostoru sanitarija se izvodi u padu za potrebe odvodnje. Izvesti u svemu prema nacrtima projekta.
U cijeni sav materijal, PP vlakna, XPS, folija, dilatacijske trake, alat, rezanje dilatacija, rad, strojevi i ostalo potrebno za postizanje pune funkcionalne gotovosti i u svemu prema pravilima struke.
| Prilikom izvedbe plivajućeg poda nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno sa višim zahtjevima za ravnost. Obračun po m2 kompletno izvedenog poda. | m2 | 415 |  | 0
04.03. | Plivajući pod kata
Dobava materijala i izrada plivajućeg poda kata od mikroarmiranog cementnog estriha debljine 6cm armiranog PP vlaknima prema statičkom proračunu. Površinu je potrebno uredno zagladiti gleterom, strojno. Dilatirati na sve obodne zidove pjenastim PE trakama (tipa kao "ETHAFOAM 0,8mm" ili jednakovrijedno). Izrada i obrada dilatacija estriha u poljima max. površine 25m2. Površina estriha mora biti ravna i pripremljena za polaganje završnog poda. Dilatacije obavezno rezati ispod vrata. Uskladiti točne dilatacije estriha i podne obloge radi izbjegavanja pucanja. U cijenu uključena dobava i postava toplinske izolacije podova ispod estriha. Izolacija od ekstrudiranog polistirena - XPS debljine 7cm (3+4cm) tlačne čvrstoće 300 kPa i zaštitne PE folije (razdjelni sloj izolacije i estriha). Preklopi nisu u kvadraturi te su obuhvaćeni u jediničnoj cijeni.
NAPOMENA: Pod u prostoru sanitarija se izvodi u padu za potrebe odvodnje. Izvesti u svemu prema nacrtima projekta.
U cijeni sav materijal, PP vlakna, XPS, folija, dilatacijske trake, alat, rezanje dilatacija, rad, strojevi i ostalo potrebno za postizanje pune funkcionalne gotovosti i u svemu prema pravilima struke.
| Prilikom izvedbe plivajućeg poda nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno sa višim zahtjevima za ravnost. Obračun po m2 kompletno izvedenog poda. | m2 | 465 |  | 0
| Zidarski radovi |  |  | UKUPNO: | 0
06.00 Podne i zidne obloge
06.01. | Podna keramika.
Dobava materijala i polaganje podnih protuskliznih gres pločica u svim prostorijama prema projektu. Pločice formata 30×30cm. Boja pločica i fugir mase prema izboru investitora i projektanta). Nabavna cijena pločica do 100kn/m2. Postava se vrši na suhu i izravnatu podlogu. Polaganje u fleksibilno ljepilo. Postava reška na rešku sa minimalnom širinom fuge. Prije same postave pločica, obavezno odrediti elemente i smjerove postave sa projektantom. Reške fugirati sa ljepljivom, vodoodbojnom, pigmentiranom masom za pod. Obavezna izvedba dilatacija koja je usklađena sa dilatacijama plivajućeg poda. Na svim prijelazima, spojevima sa drugim podovima i slično koriste se tipske aluminijske lajsne. Sokl se postavlja na zidove gdje se ne postavlja zidna keramika. Obračun po m2 poda i m dužnom sokla.
U cijenu uračunat sav rad, alat, materijal, strojevi i potrebne tipske aluminijske lajsne, dilatacije i ostalo nužno za potpunu izvedbu stavke.
| a) podna površina | m2 | 605 |  | 0
| b) zidni sokl visine 7 cm | m | 202.22 |  | 0
06.02. | Podna keramika - stepenice
Dobava materijala i polaganje podnih protuskliznih gres pločica na stepenicama. Pločice formata 30×30cm. Boja pločica i fugir mase prema izboru investitora i projektanta). Nabavna cijena pločica do 100kn/m2. Postava se vrši na suhu i izravnatu podlogu. Polaganje u fleksibilno ljepilo. Postava reška na rešku sa minimalnom širinom fuge. Prije same postave pločica, obavezno odrediti elemente i smjerove postave sa projektantom. Reške fugirati sa ljepljivom, vodoodbojnom, pigmentiranom masom za pod. Obavezna izvedba dilatacija koja je usklađena sa dilatacijama plivajućeg poda. Na svim prijelazima, spojevima sa drugim podovima i slično koriste se tipske aluminijske lajsne. u cijenu uključena protuklizna aluminijska lajsna na spoju gazišta i čela. Sokl se postavlja na zidove gdje se ne postavlja zidna keramika. Obračun po m2 gazišta i čela i m dužnom sokla.
U cijenu uračunat sav rad, alat, materijal, strojevi i potrebne tipske aluminijske lajsne, dilatacije i ostalo nužno za potpunu izvedbu stavke.
| a) gazišta i čela | m2 | 15 |  | 0
| b) zidni sokl visine 7 cm | m | 40 |  | 0
06.02. | Zidna keramika.
Dobava materijala i polaganje zidnih glaziranih pločica u sanitarijama. (Visina postavljanja u pojedinim prostorima definirana je projektom). Pločice formata 20×20cm. Boja pločica i fugir mase prema izboru investitora i projektanta. Nabavna cijena pločica do 100kn/m2. Postava reška na rešku sa minimalnom širinom fuge. Prije početka postavljanja pločica, obavezno odrediti elemente i smjerove postave sa projektantom i/ili predstavnikom investitora. Reške fugirati sa ljepljivom, vodoodbojnom, pigmentiranom masom, a spojeve pod/zid i uglove sa dvokomponentnim kitovima. Na prijelazima, spojevima sa drugim zidovima, uglovima i slično koriste se tipske aluminijske lajsne. U cijenu uračunat sav rad, alat, materijal, strojevi i potrebne tipske aluminijske lajsne, dilatacije, impregnacija podloge i ostalo nužno za potpunu izvedbu stavke. Obračun po m2 opločenog zida.
|  | m2 | 362 |  | 0
06.03. | Vinil
Dobava materijala i postava gotovog vinilnog poda, debljine 4mm, format 4.0 design Plank 1280x192x4 mm., Struktura AS Solid, Mikro kosina ruba - na 4 strane. Podna obloga pojačane otpornosti na vlagu i utjecaje hodanja /trošenja - klasa 34, minimalne debljine min 4 mm. Gotove ploče polažu se suhom postavom bez lijepljenja " klik-klak" sustavom na cementni estrih. Ploče se polažu na čistu, suhu i ravnu podlogu, podlogu pripremiti temeljitim čišćenjem i impregnacijom te kontrolirati vlažnost. U cijenu uključiti dobavu i postavu odgovarajućih podložnih spužvica te standardnih kutnih lajsni završno obrađenih kao vinil pod (tipski proizvod proizvođača laminata) visine do 100 mm. U stavku uključiti sav potreban materijal i radove. Obračun po m2 opločenog zida i m1 kutne lajsne.
| a)Vinil | m2 | 326.33 |  | 0
| b) Kutna lajsna | m1 | 205.7 |  | 0
06.04. | Unutarnje kamene klupčice
Dobava i polaganje unutarnjih kamenih klupčica debljine 20mm, RŠ 20 cm u bijeloj boji. Reške fugirati sa ljepljivom, vodoodbojnom, pigmentiranom masom, a spojeve pod/zid i uglove sa dvokomponentnim kitovima. U cijenu uračunat sav rad, alat, materijal, strojevi, impregnacija podloge i ostalo nužno za potpunu izvedbu stavke. Obračun po m1.
|  | m1 | 35 |  | 0
06.05. | Otirači - ulazi u uporabne cjeline
Dobava i montaža pravokutnog otirača. Okvir je od prokrom plosnog željeza (flaha) dimenzije 22x3 mm. Otirač se sastoji od gume debljine 22 mm , tipa Emco FULL.1 ili jednakovrijedno. Otirač treba biti precizno pripasan prema okviru i strogo u nivou gornjeg ruba okvira. U cijenu uračunat sav rad, alat, materijal, strojevi i ostalo nužno za potpunu izvedbu stavke. Obračun po komadu komplet izvedenog otirača.
| a) otirač dimenzija 80x120cm | kom | 7 |  | 0
| b) otirač dimenzija 100x150cm | kom | 2 |  | 0
| Podne i zidne obloge |  |  | UKUPNO: | 0
07.00 Izolaterski radovi
07.02. | Hidroizolacija santarnih čvorova.
Dobava materijala i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije sanitarnih čvorova na katu. Na zaglađenu površinu nanijeti jednokomponentnu fleksibilnu tekuću hidroizolaciju. Izolira se kompletni pod sanitarija kata sa podizanjem na vertikalnu površinu u visini od 20 cm. Hidroizolacija treba biti izvedena u dva sloja, ukupne debljine 2mm. U cijeni su svi potrebni odgovarajući holkeri. Izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m2 gotove izvedene plohe.
|  | m2 | 21.7 |  | 0
| Izolaterski radovi |  |  | UKUPNO: | 0
08.00 Unutarnja drvena stolarija
08.01. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata + fiksni dio (zid 25 cm)
Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih, ostakljenih, zaokretnih vratiju sa fiksnim bočnim dijelovima i nadsvijetlom u drvenom zaobljenom obuhvatnom dovratniku. Vrata se ugrađuju u zid debljine 25cm. Proizvodna veličina vratiju 300/285cm. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 1a | kom | 2 |  | 0
08.02. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata + fiksni dio (zid 25 cm)
Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih, ostakljenih, zaokretnih vratiju sa staklenim fiksnim bočnim dijelovima i nadsvijetlom u drvenom zaobljenom obuhvatnom dovratniku. Vrata se ugrađuju u zid debljine 25cm. Proizvodna veličina vratiju 300/285cm. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 1b | kom | 1 |  | 0
08.03. | Unutarnja drvena dvokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih dvokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 120/210cm. Vratna krila boje prema standardnoj paleti boja, glatka, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 2 | kom | 1 |  | 0
08.04. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 25 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 90/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 3a lijeva | kom | 2 |  | 0
| b) POZ 3a desna | kom | 2 |  | 0
08.05. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 90/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 3b lijeva | kom | 3 |  | 0
| b) POZ 3b desna | kom | 4 |  | 0
08.06. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 80/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 4 lijeva | kom | 3 |  | 0
| b) POZ 4 desna | kom | 3 |  | 0
08.07. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 80/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
NAPOMENA: Vrata moraju pri dnu krila imati ugrađene ventilacijske rešetke, dimenzija b×h=500×300m, izveden iz brušenog INOX-a.
| a) POZ 4a desna | kom | 2 |  | 0
08.08. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 70/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 5a lijeva | kom | 5 |  | 0
| b) POZ 5a desna | kom | 1 |  | 0
08.09. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 10 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 70/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
| a) POZ 5b lijeva | kom | 1 |  | 0
| b) POZ 5b desna | kom | 2 |  | 0
08.10. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 15 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 70/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
NAPOMENA: Vrata moraju pri dnu krila imati ugrađene ventilacijske rešetke, dimenzija b×h=500×300m, izveden iz brušenog INOX-a.
| a) POZ 5c desna | kom | 2 |  | 0
08.11. | Unutarnja drvena jednokrilna vrata (zid 10 cm)
Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vratiju proizvodne vel. 70/210cm. Vratno krilo boje prema standardnoj paleti boja, glatko, CPL površine, zaobljen rub. Dovratnici su drveni (futer dovratnici), CPL površine. Kvake sa rozetom, srednje kvalitete i cijenovnog razreda, po izboru investitora. U cijeni kompletna vrata, sa kvakama, bravom, sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima pričvršćenja, gumenim odbojnikom. Izrada prema shemi uz prethodne izmjere na licu mjesta i dogovoru s investitorom. Obračun po komadu kompletno ugrađene stavke.
NAPOMENA: Vrata moraju pri dnu krila imati ugrađene ventilacijske rešetke, dimenzija b×h=500×300m, izveden iz brušenog INOX-a.
| a) POZ 5d lijeva | kom | 3 |  | 0
| b) POZ 5d desna | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja drvena stolarija |  |  | UKUPNO: | 0
10.00 Bravarski radovi
10.01. | Ograda unutarnjeg stubišta, INOX.
Dobava materijala, izrada i montaža zaštitne ograde AB stubišta. Ograda je visine 90 cm i izvedena u cijelosti iz poliranog INOX-a (AiSi316 ili jednakovrijedno). Ograda se fiksira vertikalno u AB ploču stepeništa M8 vijcima prekrivenih rozetama. Ogradu odmaknuti cca. 5cm od ruba stepeništa.
Ograda je visine 90cm, a sastoji se od: ▪ stupova profila φ30mm na razmaku max. 140cm; ▪ ispuna 5 horizontala, svakih 16cm, presjeka φ16mm; ▪ rukohvat iz okruglog profila φ 40mm.
U cijenu uračunato sve kompletno za izvedbu nužnim materijalom, alatom i radom za punu funkcionalnu gotovost prema pravilima struke. Obrada, zaštita, spojna sredstva, zavari te nivelacijske pločevine obuhvaćene su jediničnom cijenom. Obračun po metru stvarno izvedenih radova.
|  | m | 12 |  | 0
10.02. | Rukohvat unutarnjeg stubišta, INOX.
Dobava materijala, izrada i montaža rukohvata stubišta. Rukohvat je na visini 90 cm i izveden u cijelosti iz poliranog INOX-a (AiSi316 ili jednakovrijedno). Rukohvat se fiksira bočno u zid M8 vijcima prekrivenih rozetama.
Rukohvat se sastoji od: ▪ rukohvat iz okruglog profila φ 40mm.
U cijenu uračunato sve kompletno za izvedbu nužnim materijalom, alatom i radom za punu funkcionalnu gotovost prema pravilima struke. Obrada, zaštita, spojna sredstva, zavari te nivelacijske pločevine obuhvaćene su jediničnom cijenom. Obračun po metru stvarno izvedenih radova.
|  | m | 12.5 |  | 0
10.03. | Jarboli - INOX
Dobava i ugradnja jarbola za zastave prema izboru Investitora. Jarboli od inoxa. Na vrhu jarbola nalazi se kapa u kojoj se nalazi mehanizam za rotiranje oko svoje osi tako da se zastava može prilagođavati vjetru. U jarbol je ugrađen mehanizam za podizanje i spuštanje zastave koji ide sa unutarnje strane jarbola. Na mehanizam je ugrađena mala bravica koja sprječava neovlašteni pristup i upotrebu mehanizma za podizanje i spuštanje zastave. U cijeni i L nosač zastava. Visina jarbola 6m. Iskopi i izvedba temelja obračunati su u sklopu AB radova. u cijenu je uključena dobava i montaža zastava od poliestera sa digitalnim tiskom veličine 100x200cm prema izboru Investitora koje se vješaju na jarbole. U cijenu uključeno sve kompletno za izvedbu sa nužnim materijalom, radom, alatom strojevima i ostalim za postizanje pune funkcionalne gotovost prema pravilima struke. Obračun po kom.
| a) jarboli, L= 600cm | kom | 3 |  | 0
| Bravarski radovi |  |  | UKUPNO: | 0
12.00 Gipskartonski radovi
12.05. | Obloga geberita
Dobava materijala i montaža obloge geberita. Obloga se sastoji iz roštilja izrađenog iz tipskih metalnih profila širine 50mm na koji se obostranu pričvršćuju 2×1,25cm gipsane ploče od kojih je završna ploča vodootporna. Izvedba sve komplet sa nosivim profilima, bandažiranjem spojeva i kitanjem, potrebne lajsne, izvedba dilatacija.
NAPOMENA: Kvaliteta cijele završne obrade spojeva i zaglađivanje površine zadnjeg sloja mora zadovoljavati Q3 kategoriju kvalitete površine. Ostali slojevi moraju biti u izvedbi min. Q1 kategorije.
U cijenu uračunat sav potreban materijal, alat, rad i strojevi za izradu, eventualne potrebne ukrute i ojačanja, uključujući i sve potrebne pomične i nepomične radne skele. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim nužnim do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke.
Obloga dimnezija cca. 100x140cm. Obračun po komplet izvedenoj oblozi pojedinog geberita.
|  | kom | 13 |  | 0
12.07. | Armstrong strop
Dobava materijala i montaža spuštenog stropa tipa ARMSTRONG sa ravnim pločama tipa AMF-STAR ili jednakovrijedno. Ovjes stropa pričvršćuje se podgled AB ploča. Izvedba sve komplet sa nosivim profilima, bandažiranjem spojeva i kitanjem, potrebne lajsne, izvedba dilatacije. U cijenu uračunat sav potreban materijal i pribor za izradu, uključujući i sve potrebne pomične i nepomične radne skele. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke. Radove uskladiti sa radovima na strojarskim i elektroinstalacijama, i uskladiti potkonstrukciju sa rasvjetom (veličine lampi). Obračun po m2 gotove površine izvedenog stropa. Rad na visini do 350 cm.
|  | m2 | 485.28 |  | 0
12.08. | Gipskartonski strop
Dobava materijala i montaža spuštenog stropa gipsanim pločama (sistem tipa kao "Knauf" ili jednakovrijedno) u 1 sloju debljine 1,25cm. Razmak dna stropa do konstrukcije za fiksiranje ovjesa iznosi do max.70cm. Izvedba sve komplet sa nosivim profilima, bandažiranjem spojeva i kitanjem, potrebne lajsne, izvedba dilatacije, te dobavom i ugradbom potrebnog broja revizijskih okana. U cijenu uračunat sav potreban materijal i pribor za izradu, uključujući i sve potrebne pomične i nepomične radne skele. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke. Radove uskladiti sa radovima na strojarskim i elektroinstalacijama, i uskladiti potkonstrukciju sa rasvjetom (veličine lampi). Obračun po m2 gotove površine izvedenog stropa.
|  | m2 | 348.06 |  | 0
12.09. | Gipskartonske revizije
Dobava i montaža tipskih gipsanih revizijskih okana u punim spuštenim stropovima i zidovima. Revizije se izvode iz GK ploča sa stražnjim ojačanjima (limom) te obodnim profilima otvora revizije i sakrivenim pantima za otvaranje. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim materijalm i radom do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke.
| a) gipsana revzija 20×20cm | kom | 10 |  | 0
| b) gipsana revzija 40×40cm | kom | 10 |  | 0
| c) gipsana revzija 60×60cm | kom | 10 |  | 0
| Gipskartonski radovi |  |  | UKUPNO: | 0
13.00 Soboslikarski radovi
13.01. | Gletanje gipskartonskih elemenata.
Gletanje svih zidova, obloga i stropova izvedenih iz gipsanih ravnih ploča glet pastom. Sudari moraju biti oštro obrađeni. Visina prostorije max. 300cm. Gletaju se samo vidljive površine koje nisu obložene keramikom ili drugom vrstom obloge. U cijenu uračunato čišćenje, odvoz otpadaka kao i zaštita okolnih površina, te potrebna pomoćna radna skela. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim alatom, materijalom i radom do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke. Obračun po m2 gotove izvedene plohe (površina otvora iznad 3m2 se odbija).
| a) zidovi, vertikalne obloge i stropovi | m2 | 842 |  | 0
13.02. | Gletanje žbukanih zidova.
Gletanje svih žbukanih zidova, glet pastom. Sudari moraju biti oštro obrađeni. Visina prostorije max. 300cm. Gletaju se samo vidljive površine koje nisu obložene keramikom ili drugom vrstom obloge. U cijenu uračunato čišćenje, odvoz otpadaka kao i zaštita okolnih površina, te potrebna pomoćna radna skela. Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim alatom, materijalom i radom do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke. Obračun po m2 gotove izvedene plohe (površina otvora iznad 3m2 se odbija).
| a) zidovi, vertikalne obloge | m2 | 1392 |  | 0
13.03. | Bojanje gletanih površina.
Bojanje 2x svih gletanih površina unutar građevine disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunato i čišćenje po završetku radova te potrebna pomoćna radna skela. Visina prostorije maksimalno 300cm. Izvedba kompletno prema uputstvima proizvođača sa svim potrebnim materijalom i radom do pune funkcionalne gotovosti i u skladu s pravilima struke. Obračun po m2 gotove izvedene plohe (površina otvora iznad 3m2 se odbija).
| a) zidovi, stropovi, vertikalne obloge | m2 | 2233 |  | 0
| Soboslikarski radovi |  |  | UKUPNO: | 0

## Hidroinstalaterski radovi
B) HIDROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do predviđenih priključaka na vanjske instalacije. Nacrti, detalji i napomene na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika. Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti i uređaji, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
A | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
R. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJ. | UKUPNO (kn)
0
II/3 | VODOVOD |  |  |  |  | 0
0
9. | Dobava i ugradnja zidnog protupožarnog hidranta u ormariću veličine 50 x 50 x 14 cm, a sadrži slijedeći komplet vatrogasnog pribora: požarni hidrantski ventil DN 50 mm, nesagorivo vatrogasno tlačno crijevo dužine 20 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom fi2''. Ormarić se ugrađuje u zid prema rješenju u projektu.
|  | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava i montaža vatrogasnog ručnog aparata za gašenje požara prahom ABC s pripadajućom naljepnicom za obilježavanje položaja aparata. |  |  |  |  | 0
a) | tip S6 (12JG) | kom | 13 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja podžbuknog zidnog vodovodnog ormarića veličine 60 x 65 x 16 cm za smještaj vodomjernih internih vodomjera i kuglastih protočnih ventila. Tip kao IKOM OVH3 ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. Ormarić se ugrađuje u zidnu nišu ili na zid prema rješenju u projektu.
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja podžbuknog zidnog vodovodnog ormarića veličine 60 x 80 x 16 cm za smještaj vodomjernih internih vodomjera i kuglastih protočnih ventila. Tip kao IKOM OVH4 ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. Ormarić se ugrađuje u zidnu nišu ili na zid prema rješenju u projektu.
|  | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja impulsnih vodomjera u vodomjerne ormariće za poslovne korisnike. Vodomjerni se ugrađuju u vodovodne ormariće prema rješenju u projektu.
|  | kom | 7 |  | 0
14. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara. |  |  |  |  | 0
|  | m | 261 |  | 0
0
15. | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. |  |  |  |  | 0
|  | m | 261 |  | 0
0
16. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom. |  |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
0
17. | Ispitivanje unutarnjih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta. |  |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Izvedba priključaka hladne i tople vode na električni uređaj za pripremu tople vode. Ovaj posao se izvodi uz usku suradnju s monterom električnog bojlera za pripremu tople vode. Cijena sadrži sve komplet gotovo s potrebnim fazonskim komadima, spojnim i brtvenim materijalom i priborom. |  |  |  |  | 0
|  | kom | 15 |  | 0
19. | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastične cijevi (d20-d50) za sanitarnu vodu kroz betonski strop na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti prema HRN DIN 4102 za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom kao HILTI tip CP 611A ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.
|  | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0 | 0
II/4 | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika, horizontalnim odvodom DN 50 mm i priključkom dovoda DN 50 mm, tipa ACO ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. Slivnici se montiraju u sanitarnim čvorovima. |  |  |  |  | 0
|  | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja podnih lijevano željeznih slivnika sa zvonastim sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom veličine 15 x 15 cm iz lijevanog željeza, horizontalnim odvodom DN 50 mm i priključkom dovoda DN 50 mm, tipa ACO ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. Slivnici se montiraju u kotlovnici.
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i montaža protupožarnih brtvljenja za prolaz PVC, PE, PP cijevi prolaz kroz zid ili stropnu ploču na prelazima između požarnih SEKTORA. Protupožarno brtvljenje izvestiprema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom obujmicom CP 644 za pregrađivanje gorivih kanalizacijske cijevi DN110 i DN50. Uz svaki brtveni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje označavanje i registriranje požarnog proboja.
a) | prolaz kroz strop za cijev DN110 | kom | 1 |  | 0
b) | prolaz kroz strop za cijev DN50 | kom | 3 |  | 0
c) | prolaz kroz strop za cijev DN32 | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0 | 0
0
0
II/5 | SANITARIJE I OPREMA |  |  |  |  | 0
0
| Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje bijele boje, kvalitete kao CERAMICA DOLOMITE, INKER ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. Pripadajuće sanitarne armature su kvalitete kao GEBERIT, ARMAL, GROHE ili jednako vrijedan proizvod drugod proizvođača. Konačni izbor tipa i položaj sanitarnih predmeta sa pripadajućim armaturama, kao i prateći sanitarni pribor odrediti će investitor i projektant interijera. |  |  |  |  | 0
0
1. | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, -ugradbeni vodokotlić tipa kao Geberit Duofix ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača, s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi, -hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) -montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine -koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke -uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, -kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića tipa "Geberit" -sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape. |  |  |  |  | 0
| - montaža u sanitarni čvor | kom | 12 |  | 0
2. | Dobava i montaža WC uređaja za invalide prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -zidna (konzolna) invalidska WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska sa poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, -ugradbeni vodokotlić tipa kao Geberit Duofix ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača, s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi, -hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) -montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine -koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke -uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, -kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića tipa "Geberit" ili jednakovrijedno -fiksna konzolna rostfrei ručka -pomićna konzolna rostfrei ručka -sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža ovalnog umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | ovalni umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 30x50 cm sa maskom na sifon
- | stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi15 mm s keramičkom brtvom
- | priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm
- | sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano,
- | sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu,
- | montaža u sanitarni čvor. | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža ovalnog umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | ovalni umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 35x45 cm sa maskom na sifon
- | stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi15 mm s keramičkom brtvom
- | priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm
- | sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano,
- | sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu,
- | montaža u sanitarni čvor. | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor, - IC elektronski ispirač pisoara za invidualno aktiviranje ispiranja, napajanje 220 V, s kazetom i poklopcem iz nehrđajućeg čelika 1.430, transformatorom, uparavljačkim dijelom, magnetnim ventilom i zaštitnom mrežicom, tipa kao Geberit ili ili jednakovrijedno, - uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom, - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i montaža zidne keramičke pisoarske pregrade u bijeloj boji. U cijenu uračunati i sav potreban sitni pribor za montažu. | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i montaža stojeće jednoručne baterije fi 15 mm za sudoper s keramičkim brtvama, priključnim fleksibilnim cijevima i kutnim kuglastim ventilima fi 15 mm. | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava i montaža sifona za sudoper s priključnom cjevi i rozetom, sve kromirano. | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i montaža ugradbenog sifona za odvod kondenzata iz klima uređaja sa poklopcem. Sifon DN32 mm tip kao HL ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom | 18 |  | 0
10. | Dobava i montaža ugradbenog sifona za odvodnju iz prostora energetike. Sifon DN32 mm tip kao HL ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača prema potrebama strojarske opreme. | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža el. bojlera 5 l za pripremu tople sanitarne vode. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi i materijal do potpune funkcionalnosti.
| Ponuđeni proizvod (Tip, proizvođač, zemlja porijekla): ________________________________ | kom | 14 |  | 0
12. | Dobava i montaža el. bojlera 80 l za pripremu tople sanitarne vode. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi i materijal do potpune funkcionalnosti.
| Ponuđeni proizvod (Tip, proizvođač, zemlja porijekla): ________________________________ | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i montaža sanitarne galanterije, boja i tip po izboru projektanta. |  |  |  |  | 0
| - polica etažer iznad umivaonika | kom | 12 |  | 0
| - posuda za tekući sapun sa držaćem | kom | 12 |  | 0
| - držač ručnika | kom | 12 |  | 0
| - sanitarna kanta (koš za smeće) | kom | 12 |  | 0
| - ogledalo 80 x 60 cm bez okvira | kom | 11 |  | 0
| - držač za toalet (rolo) papir | kom | 13 |  | 0
| - stalak za WC četku sa WC četkom | kom | 13 |  | 0
14. | Dobava i montaža opreme za sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom. Oprema mora biti skladu sa pravilnikom o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
| – nagnuto zaokretno ogledalo dim. 80 x 60 postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA: |  |  |  |  | 0
0
A | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
0
II | GRAĐEVINSKO-INSTALATAERSKI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
0
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Strojarski radovi
C) STROJARSKI RADOVI
R. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJ. | UKUPNO (kn)
1.00 | HIDROGEOLOŠKI RADOVI NA EKSPLOATACIJSKOJ I UPOJNOJ BUŠOTINI
BUŠENJE SA UGRADNJOM PVC CIJEVI
1.01 | Pripremni radovi bušeće ekipe za izlazak na radilište.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Transportni troškovi bušeće garniture i opreme, te djelatnika za vrijeme trajanja radilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Bušenje 1 (jedne) eksploatacijske i 1 (jedne) upojne bušotine dubine L = 12,0 m, promjera bušenja Ø 168 mm s kontinuiranim jezgrovanjem, te ugradnja PVC bunarskih cijevi vanjskog promjera Ø 125 mm PN8.0, cijevi su atestirane na 8 bara. Ugrađene cijevi sastoje se od pune cijevi, filtarskog dijela i taložnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Granulometrijska analiza uzoraka tla prilikom bušenja zdenca, 3 uzorka, a radi utvrđivanja efektivnog otvora filtra (d30 – d50). Predviđena ugradnja trakastog (slotiranog) filtra otvora 1,00 ili 3,0 mm.
|  | kpl | 1 |  | 0
ČIŠĆENJE BUŠOTINE
1.05 | Čišćenje zdenca kompresorom od sitnih čestica pijeska i osvajanje metodom "air lifta" do pojave čiste vode u kojoj nema pijeska, predviđeno čišćenje do zadovoljenja uvjeta.
|  | kpl | 1 |  | 0
POKUSNO CRPLJENJE
1.06 | Pokusno crpljenje vode iz zdenca radi utvrđivanja jednadžbe bunara i parametara vodonosnika. Kapacitet crpljenja od 5 do 10 l/s u vremenskim intervalima od 2 sata, "Step-test", ukupno 6,0 sati", "Recovery test". Konstant test u trajanju od 12 sati.
|  | kpl | 1 |  | 0
IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA
1.07 | Hidrogeološki elaborat o provedenim radovima i probnom crpljenju za potrebe klimatizacije
| (Elaborat je neophodan za dobivanje Vodopravne dozvole (koncesije) Hrvatskih voda.) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
2.00 | RAZVOD PEHD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE - GRAĐEVINSKI RADOVI
2.01 | Geodetsko iskolčenje trase projektirane bunarske vode, te izrada elaborata iskolčenja.
| 35 metara | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Strojni i ručni iskop rova u zemlji III kat. dubine cca 1,8 m i širine cca 0,9 m. Zemlju od iskopa odbaciti minimalno 1,0 m od ruba rova. Sloj zemlje iznad gornjeg ruba cijevi nakon zatrpavanja mora iznositi min. 1,5 m.
|  | m3 | 50 |  | 0
2.03 | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m2 | 30 |  | 0
2.04 | Dobava i postavljanje pješčane posteljice po dnu rova debljine sloja cca 10 cm, te nasipavanje sloja pijeska iznad položene cijevi cca. 15 cm. Obračun količina izvršit će se u toku izvođenja radova prema stvarnim količinama, uz ovjeru nadzornog inženjera.
|  | m3 | 7 |  | 0
2.05 | Dobava i polaganje PE trake za označavanje cjevovoda, sa metalnom žicu za detekciju istog, cca 50 cm iznad tla.
|  | m | 30 |  | 0
2.06 | Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa, nakon postavljanja cijevi i izvedbe okana, u slojevima po 30 cm uz obilno močenje i slojevito nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
|  | m3 | 43 |  | 0
2.07 | Razastiranje viška zemlje, planiranje te dovođenje terena u prvobitno stanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Iskop i izvedba zasunskog okna armiranim vodonepropusnim betonom klase C20/25 u dvostranoj oplati svijetle veličine 120x120x180 cm, debljine bočnih stijenki i dna 25 cm. Stijenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad ploče zasunskog okna na dubini cca 20-30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 18 cm u klase betona C 20/25 s otvorom za silazak u okno, vel. 90x90 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti poklopac s okvirom vel. 1000x1000 mm iz pocinčanog rebrastog lima sa bravicom za zaključavanje. U cijeni okna penjalice (4 kom) i odzračivanje okna sa inox cijevi 2" (1,0 m cijevi + 2 luka 90°).
| vel.120x120x180 cm | kpl | 2 |  | 0
2.09 | Izvedba proboja kroz stjenke okna za prolaz cijevi i cijevnih obujmica, promjera cijevi Ø75 mm.
|  | kpl | 2 |  | 0
2.10 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.11 | Pripremno završni radovi i sanacija radilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
3.00 | RAZVOD PEHD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE - STROJARSKI RADOVI
3.01 | Dobava i montaža pelietilenske cijevi za vodu. Cijevi su visoke gustoće, HDPE, klase materijala PE 100 za radni tlak 10 bara. Cijevi se isporučuju u ravnim palicama duljine 12,0 m (ili prema dogovoru sa proizvođačem). Cijevi se proizvode u plavoj boji ili crnoj boji sa koekstrudiranim plavim linijama. Cijevi se izrađuju u potpunosti u skladu sa zahtjevima normi HRN EN 12201-2:2003, ISO 4427:1996 i DIN 8074:1999 ili jednakovrijedno. U stavku uključiti razvoz cijevi na mjesto polaganja. Cijevi su slijedećih dimenzija:
| PE100 S8 / SDR17 Ø75x4,5 mm | m | 36 |  | 0
3.02 | Dobava i montaža PEHD fazonskih komada sa elektrootpornom žicom za spajanje polietilenskih cijevi, komplet sa montažnim materijalom. U stavku uključiti opremu i pribor za zavarivanje, te kvalitetnu pripremu i obradu (čiščenje) krajeva cijevi. Zavarivanje vršiti prema smjernicama proizvođača cijevi i spojnica, slijedećih dimenzija:
| spojnica PEHD Ø75mm | kom | 6 |  | 0
| Koljeno PE100 S8 / SDR17 Ø75x45 mm / 90° | kom | 3 |  | 0
3.03 | Dobava i montaža cijevne provodnice za prolaz kroz stijenku betonskog okna, za sprečavanje ulaska vode u betonsko okno, kao ACO Aplex ili jednakovrijedno, za cijevi
| PEHD Ø75 mm | kom | 1 |  | 0
| inox Ø60,3 mm | kom | 1 |  | 0
3.04 | Dobava i montaža prijelaznog komada sa polietilena PE100 na pocinčani čelik sa vanjskim navojem PN16 za vodu, kao proizvod EUROPA PROJEKT PLIN ili jednakovrijedno, s vanjskim navojem DIN 2999 ili jednakovrijedno do DN 100
- tip PKČPEV - VN DN65/Ø75 ili jednakovrijedno; sa vanjskim navojem
|  | kom | 2 |  | 0
3.05 | Dobava i montaža prijelaznog komada sa polietilena PE100 na INOX sa kosinom za zavarivanje PN16 za vodu, kao proizvod EUROPA PROJEKT PLIN ili jednakovrijedno, sa krajem za zavarivanje EN 12627 ili jednakovrijedno oblik 2,3 do DN 300
- tip PKČPEV-K DN50(inox)/Ø75; sa kosinom za zavarivanjem
|  | kom | 1 |  | 0
3.06 | Izrada, dobava i montaža poklopca zdenca (glava zdenca) sa izvedenim otvorima za prolaz cijevi, kablova, sonde i rupa za pričvrščenje poklopca na betonski šaht. Poklopac zdenca izvesti iz reljefnog lima debljine 3/4 mm od inox čelika AISI 304, 2B-F1. U stavku uključiti zavarivački materijal, tiple sa vijcima i ostali pričvrsni i montažni materijal. Težina poklopca iznosi cca 5,0 kg.
|  | kpl | 2 |  | 0
3.07 | Dobava i montaža potopne cirkulacione pumpe C2 za postavu u eksploatacijski zdenac na dubinu cca 8,0 m od okolnog terena. Pumpa ima priključak Rp 2" (unutarnji navoj) i spaja se na inox cijev 2" (NO50) sa vanjskim navojem. U stavku uključiti sav spojni i brtveni materijal. Pumpa je kao proizvod PEDROLLO ili jednakovrijedno, tehničkih karakteristika:
| model 4SR 12/19 N | kpl | 2 |  | 0
- protok: 16 m³/h
- visina dobave: 38 m
- snaga motora: 3,0 kW
- el. priključak: 400 V; 50 Hz; 3 faze
- jakost struje:Inaz 25,5-24,8 A
- neto težina: 28,3 kg
- promjer tijela pumpe: Ø98 mm
- priključak pumpe: Rp 2" - unutarnji navoj
- materijal izrade: 304 AISI
| Uz crpku dobavlja se odgovarajući priključni napojni kabel koji se montira u rovu, do toplinske stanice sa uklupnom duljinom od 35 metara | kpl | 1 |  | 0
| Uz crpku dodatno se montiraju nivo sonde za mjerenje nivoa podzemne vode, kompletno kablirane na duljinu od 35 metara do toplinske stanice | kpl | 1 |  | 0
| Uz crpku dobavlja se i regulator rada crpke kao Pedrollo tip QST400 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA: Dobavljaju se 2 (dvije) crpke jedna se montira u ekploatacijski bunar, i služi kao radna, a druga kao rezerva !
3.08 | Dobava i montaža prirubničkog industrijskog turbinskog vodomjera za horizontalnu ugradnju proizvod kao Woltmann ili jednakovrijedno usklađen sa europskim standardom prema ISO 4064 ili jednakovrijedno, kompletno sa vijčanim, pocinčanim kontraprirubnicama i brtvenim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika:
| - tip HELIX WMAP EVO ili jednakovrijedno; DN65 | kpl | 2 |  | 0
- nazivni protok: 63 m³/h
- ugradbena duljina: 200 mm
- masa: 11,2 kg
Uz vodomjer isporučuje se i impulsni modul za spoj na automatiku, za automatsko očitavanje za potrebe vođenja Očevidnika o potrošni podzemne vode.
Napomena: prilikom ugradnje voditi brigu o minimalnom dopuštenom razmaku od ventila i koljena, za normalno mjerenje.
3.09 | Dobava i montaža cijevi od nehrđajućeg čelika (inox) AISI 304 prema DIN 2605 ili jednakovrijedno komplet s hamburškim lukovima.
| - Ø60,3x3,91 mm, NO50 | m | 8 |  | 0
| - holender sa brtvom kao Atusa art.330 2" ili jednakovrijedno. | kom | 3 |  | 0
| - hamburški luk (90°) NO100 | kom | 1 |  | 0
| - nipl 2" sa vanjskim navojem 2" s jedne strane, | kom | 9 |  | 0
Napomena: Nipl se zavaruje na cijev NO50, a drugi kraj se navojno spaja sa potopnom pumpom/holenderima.
3.10 | Dobava i montaža inox kuglaste slavine za pražnjenje, PN 6
| - 1/2" (NO15) - navojna | kom | 1 |  | 0
3.11 | Tlačna proba vanjskog cijevnog razvoda tlakom zraka 6,0 bara u trajanju od 24 sata, sa satavljanjem zapisnika o provedenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Sav potreban sitni pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, žica za autogeno zavarivanje, kisik, acetilen te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | kpl | 1 |  | 0
3.13 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta, kao i sva čišćenja nakon izvedenih radova. Stavka uključuje sav horizontalni i vertikalni transport, uključivo dizalicu i opremu za montažu svih cijevi u rovove i bunar.
|  | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
4.00 | GRIJANJE I HLAĐENJE DIZALICOM TOPLINE VODA VODA
4.01 | Dobava i montaža paketne vodom hlađene dizalice topline reverzibilna na freonskoj strani, predviđena za unutarnju ugradnju i prednapunjena potrebnom količinom ulja te radne tvari. Uređaj se isporučuje tvornički ispitan i u jednom komadu, sa on-off scroll kompresorima, termostatskim ekspanzijskim ventilom, izoliranim pločastim izmjenjivačima, osjetnicima protoka te upravljačkim panelom za praćenje parametara i regulaciju rada. Dizalica topline treba biti potvrđena Eurovent certifikatom, proizvod kao Rhoss ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model: THHEBY 260 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
Tehničke karakteristike pri projektnim uvjetima:
Rashladni učin: 63,2 [kW] kod temperature vode 7/12 [°C] prema potrošačima, temperature 10% etilen glikola 24/19 [°C] prema izvoru te faktora zaprljanja oba izmjenjivača 0,035 [m2°C/kW]
Maksimalno dopuštena el.snaga: 8,9 [kW]
EER = 7,07
EER = 6,8 [prema EN14511/2018]
ESEER = 5,69 [prema EN14511/2018]
SEER = 5,23 [prema EN14511/2018]
ηsc = 201,2%
Ogrijevni učin: 64,4 [kW] kod temperature vode 40/35 [°C] prema potrošačima, temperature 10% etilen glikola 4/8 [°C] prema izvoru te faktora zaprljanja oba izmjenjivača 0,035 [m2°C/kW]
Maksimalno dopuštena el.snaga: 14,4 [kW]
COP = 4,46
COP = 4,39 [prema EN14511/2018 ili jednakovrijedno]
SCOP AVERAGE = 6,39 [prema EN14825 ili jednakovrijedno]
ηsc = 248,0%
Zvučna snaga: 64 dB(A) [prema ISO3744 ili jednakovrijedno]
Napajanje: 400V - 3ph - 50Hz
Nominalna struja: 25,5 [A]
Maksimalna struja: 41 [A]
Potezna struja: 139 [A]
Broj kompresora: 2
Broj rashladnih krugova: 1
Radna tvar: R410A
Dimenzije: DxŠxV 1020 x 870 x 1470 [mm]
Masa: 555 [kg]
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
* SAG2: gumene antivibracijske podloške
* PS1: hidraulički modul tvornički ugrađen u dizalicu topline sa jednom inverterskom vodenom pumpom prema izvoru topline
* SIL: utišana verzija uređaja
Parametri i elementi za dokazivanje jednakovrijednosti uređaja:
* minimalni rashladni i ogrijevni učin pri projektnim uvjetima
* minimalni stupanj iskoristivosti pri projektnim uvjetima (EER, ESEER, SEER, COP, SCOP)
* maksimalna zvučna snaga
* maksimalna i potezna struja
4.02 | Dobava i montaža pločastog rastavljivog izmjenjivača topline, sa izolacijom za potrebe grijanja i hlađenja dizalicom topline podzemna voda/MEG 10%, sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, te pocinčanim kontra prirubnicama kao proizvod DANFOSS ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model S19A-IG10-44-TMTL74 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
snage 75,0 kW
- primar: 10/6°C - bunarska voda
protok: 4,46 l/s
pad tlaka: 23,42 kPa
- sekundar: 4/8°C - MEG10 %
protok: 4,7 l/s
pad tlaka: 24,37 kPa
- težina: 244,33 kg
- materijal ploča: AISI 316
- debljina ploča: 0,5 mm
- površina izmjenjivača topline: 9,07 m²
- priključci: DN65
- Dimenzije (dxšxv): 946x395x443 mm
+ izrada inox tave za odvod kondenzata sa izmjenjivača
4.03 | Dobava i montaža elektronske cirkulacione "duplex" crpke ozn. C1 za krug grijanja i hlađenja prema potrošačima, komplet sa brtvenim i vijčanim materijalom, kao proizvod GRUNDFOS ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model MAGNA 3D 40-150 F, NO40 | kpl | 1 |  | 0
- protok: 11 m3/h
- visina dobave: 0-12 m
- snaga motora: 17-608 kW
- el. priključak: 230 V; 50 Hz; 1 ph
- neto težina: 16,1 kg
4.04 | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske posude kruga potrošača proizvod kao Reflex ili jednakovrijedno,za sustave grijana i hlađenja, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model NG 50 | kpl | 1 |  | 0
- nazivni volumen: 50 litara
- korisni volumen: 45 litara
- promjer tijela: Ø409 mm
- visina: 469 mm
- prednapunjena na tlak: pprec: 1,0 bar
Uz ekspanzijsku posudu montira se "kappen" ventil , kao Flamco ili jednakovrijedno
model FlexControl 3/4" ili jednakovrijedno
pmax: 10,0 bar
tmax: 130 °C
4.05 | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske posude kruga izvora topline proizvod kao Reflex ili jednakovrijedno, za sustave grijana i hlađenja, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model NG 8 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
- nazivni volumen: 8 litara
- korisni volumen: 6 litara
- promjer tijela: Ø206 mm
- visina: 318 mm
- prednapunjena na tlak: pprec: 0,5 bar
Uz ekspanzijsku posudu montira se "kappen" ventil , kao Flamco ili jednakovrijedno
model FlexControl 3/4" ili jednakovrijedno
pmax: 10,0 bar
tmax: 130 °C
4.06 | Dobava i montaža ionskog jednostrukog omekšivača vode proizvod kao CWG ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
Priključak: 1”F Protok: 1500 l/h Količina suspendiranih soli: max. 2 mg/l Utrošak KmnO4: max. 8 mg/l Količina željeza i mangana: max. 0,05 mg/l Temperatura: max. 30°C Radni tlak: 2.5 – 6 bara Odvod: DN 50 U= 230 V / 50 Hz Dimenzije: v/š/d 1090/550/690 mm VAS se sastoji od jednog spremnika od najkvalitetnijeg materijala otpornog na koroziju u kojem se vrši proces ionske izmjene i odvojenog spremnika za otopinu soli. Navedene karateristike omogućavaju maksimalni komfor korisnika opreme. Osnovni dijelovi uređaja tipa VAS ili jednakovrijedno: Jedna kolona tipa STRUCTURAL ili jednakovrijedno Upravljački ventil tipa FLECK ili jednakovrijedno Cijevni razvod
| model SOFT/VAS 01-5-F | kpl | 1 |  | 0
4.07 | Dobava i montaža prestujnog ventila za preciznu regulaciju diferencijalnog tlaka ravne izvedne sa unutarnjim navojem, proizvod kao IMI HYDRONIC, sa svim spojnim i montažnim materijalom
| model BPV, 10-60 kPa | kom | 1 |  | 0
područje regulacije tlaka: 10-60 kPa
priključak: DN32
dužina: 112 mm
4.08 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila sa oprugom, tlak otvaranja na 2,5 bara, zajedno s ispusnom cijevi dužine 3,0 m izvedenu s padom prema izljevnom mjestu te potrebnim spojnim i montažnim materijalom proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, sljedećih količina i veličina:
| VV 607 NO25/32 | kpl | 2 |  | 0
4.09 | Dobava i montaža leptirastog prirubničkog ventila za vodu komplet sa svim vijčanim i brtvenim materijalom, te poinčanim kontraprirubnicama proizvod kao Polix Žiri ili jednakovrijedno
model CI/DI ili jednakovrijedno
| DN65, PN16 | kom | 3 |  | 0
4.10 | Dobava i montaža industrijskog prirubničkog Y filtera sa pojednostavljenom funkcijom čišćenja, preko dodatnog ventila DN25, montiranog na kučištu, komplet sa svim vijčanim i brtvenim materijalom proizvod kao Eaton ili jednakovrijedno
model 85 ili jednakovrijedno
| DN65 | kom | 1 |  | 0
4.11 | Dobava i montaža tankog nepovratnog međuprirubničkog inox ventila komplet sa svim vijčanim i brtvenim materijalom proizvod kao Polix Žiri ili jednakovrijedno
| DN65, PN40 | kom | 1 |  | 0
ugradbene dubine: 46 mm
težina:1,5 kg
4.12 | Dobava i montaža kuglastog ventila prirubničke izvedbe za vodu u punom protoku komplet sa svim vijčanim i brtvenim materijalom te kontraprirubnicma proizvod kao Polix Žiri ili jednakovrijedno
model KPN - ISO ili jednakovrijedno
| DN65, PN16 | kom | 7 |  | 0
4.13 | Dobava i montaža prirubničkog Y filtera za vodu komplet sa svim vijčanim i brtvenim materijalom, proizvod kao Polix Žiri ili jednakovrijedno
| DN65, PN40 | kom | 2 |  | 0
4.14 | Dobava i montaža odzračnih lonaca komplet sa automatskim odzračnikom, ispusnom slavinom NO15 i cca. 3,5 m cijevi NO15
| V= 2 litre | kpl | 2 |  | 0
4.15 | Dobava i montaža kutnog industrijskog termometra u mjedenom tuljku 0-60 °C, za montažu na cijevovod, komplet sa cijevnim priključkom za montažu istog.
| G 1/2", mesing | kom | 4 |  | 0
4.16 | Dobava i montaža radijalnog manometra od metalnog kučišta sa mesinganim priključkom, komplet sa cijevnim priključkom za montažu istog, te manometarskom slavinom
| NO15, Ø 100 mm, 0-6 bar | kpl | 5 |  | 0
4.17 | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila proizvod kao Herz Kovina, komplet sa spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| KV 103, DN20 | kom | 2 |  | 0
4.18 | Dobava i montaža nepovratnog navojnog ventila proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| VP643, DN20 | kom | 2 |  | 0
4.19 | Dobava i montaža Y filtera za vodu proizvod kao Herz Kovina, komplet sa spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| LN663, DN20 | kom | 1 |  | 0
4.20 | Dobava i montaža kuglastog ventila za punjenje i pražnjenje sa lančićem i poklopcem proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| KP 512, DN 15 | kom | 6 |  | 0
4.21 | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila sa nepovratnim ventilom proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, komplet sa kuglastom slavinom ispred te spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| VO631, G 3/8" | kom | 1 |  | 0
4.22 | Dobava i montaža čahura (5 kom) sa unutarnjim navojem za montažu osjetnika temperature i tlaka na čelični cijevovod. U stavku uključena montaža osjetnika komplet sa svim brtvenim materijalom.
| strojarska montaža osjetnika automatike - 9 komada | kpl | 1 |  | 0
4.23 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi prema HRN EN 10216 ili jednakovrijedno komplet s hamburškim lukovima i držačima, temeljno očiščene i antikorozivno zaštićene sa dva sloja temeljne boje. Cijevi se ugrađuju unutar toplinske stanice.
| Ø76,1x2,9 mm | m | 12 |  | 0
| Ø26,9x2,65 mm | m | 6 |  | 0
| Ø21,3x2,65 mm | m | 2 |  | 0
4.24 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih bešavnih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za montažu bunarske vode do pločastog izmjenjivača topline, prema HRN C.B5.225 ili jednakovrijedno. Cijevi se spajaju sa pocinčanim fitinzima od tempera. Cijevi u terenu premazati bitumenskim premazom i omotati dekorodal trakom.
| DN65 | m | 18 |  | 0
4.25 | Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za čelične cjevovode i opremu, zajedno s potrebnim vijčanim i zavarnim materijalom, ukupne težine
|  | kg | 35 |  | 0
4.26 | Izrada i montaža izolacije cijevovoda i armature u al oblozi unutar toplinske stanice debljinom izolacije 25 mm sa zatvorenom strukturom protiv difuzije vodene pare, sa izradnom prstena za zaštitu od oštećenja glavne izolacije okolo cijevi kao proizvod Armacell ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model Armaflex AC ili jednakovrijedno | m2 | 20 |  | 0
toplinska provodljivost:
λ ≤ 0,035 W/mK pri 0°C
λ ≤ 0,039 W/mK pri 40°C
koef. Otpora difuziji vodene pare:
μ ≥ 7000
ponašanje u požaru: B1
područje primjene: -50° do +150°C
4.27 | Izrada, dobava i montaža izolacije cijevovoda u vanjskom prostoru. Izolaciju izvesti dodatnom izolacijom sa slojem mineralne vune debljine 50 mm u oblozi od a lima. Stavka uključuje sav spojni i montažni materijal.
|  | m2 | 2 |  | 0
4.28 | Dobava i montaža električnog grijačeg kabela s termostatom i utikačem proizvod kao Elpos ili jednakovrijedno
| model GKT 30/3 ili jednakovrijedno | kpl | 2 |  | 0
duljina kabela 3 m
napon: 230 V
el. snaga: 30 W/m
termostat: 2.5°C uključeno, 4.5°C isključeno
NTC 10 kΩ/25 °C
IP67
4.29 | Dobava i montaža glikola na osnovi monopropilenglikola neotrovnog na ljude i životinje za upotrebu u rashladnim sustavima, sa aditivaima za sprečavanje korozije i starenja metala, sekvestirajuće tvari koje omogućuju razrjeđenje s tvrdom vodom bez utjecaja na djelotvornost sredstva. Ne sadrži nitrite, fosfate i amine. Dobavlja se čisti glikol, a miješa u koncentraciji sa vodom od 10 % glikola i 90 % vode (točka ledišta -4°C)
|  | lit | 5 |  | 0
4.30 | Izrada, dobava i montaža slivnika za odvodnju iz odzračnih vodova, izrađenog iz čeličnog lima, antikorozivno zaštičenog i završno obojanog za 2 priključka
|  | kpl | 1 |  | 0
4.31 | Izrada i ispisivanje natpisa o vrsti i smjeru strujanja medija (plastične ili metalne pločice s opisom) s postavom na instalacije u toplinskoj podstanici u bojama prema propisima.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.32 | Dobava i postavljanje natpisa "TOPLINSKA STANICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN" na ulazna vrata sa vanjske strane i natpisa "IZLAZ" na izlazna vrata sa unutarnje strane.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.33 | Izrada i ovješenje na zid uputstava za rad i shema sistema grijanja i hlađenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.34 | Hladna tlačna proba instalacije, zajedno s popravkom eventualno propusnih mjesta te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.35 | Ispiranje vodenog sustava prije punjenja, te čišćenje vodenih filtera.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.36 | Punjenje sustava omekšanom vodom i odzračivanje sustava.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.37 | Puštanje u rad dizalice topline voda voda od strane ovlaštenog servisa zajedno s davanjem potrebne atestne i garancijske dokumentacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.38 | Ispitivanja parametara radnog okoliša fizikalnih čimbenika: temperature, buke, relativne vlage i brzine strujanja zraka unutar radnih prostorija, kao i radne opreme prema važećim propisima, od strane ovlašene ustanove.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.39 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima ili stropu za prolaz cijevi, te slični sitni građevinski radovi, bez sanacije otvora nakon zahvata.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.40 | Sav potreban sitni pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, žica za autogeno zavarivanje, kisik, acetilen te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.41 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta, kao i sva čišćenja nakon izvedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.42 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
5.00 | VK GRIJANJE I HLAĐENJE i RADIJATORSKO GRIJANJE
5.01 | Dobava i montaža ventilokonvektora predviđog za dvocjevni sustav hlađenja i grijanja kazetne izvedbe za ugradnju u spušteni strop. Uz uređaj se isporučuje ukrasna maska sa četverostranim ispuhom izrađena iz ABS polimera u RAL9003 boji koja sadrži perivi filter, okvir te ručno regulirajuće istrujne lamele. Konstrukcija uređaja izvedena je od debelog pocinčanog lima, izolirana od stvaranja kondenzata. Kadica za odvod kondenzata izvedena je od ABS polimera sa posebnom pjenom visoke gustoće. Uređaj se isporučuje sa centrifugalnom pumpicom za odvod kondenzata sa visinom dizanja 650 mm, direktno upravljanom preko glavne upravljačke ploče. Izmjenjivač topline izveden je od bakrenih cijevi sa aluminijskim lamelama. Standardna isporuka uključuje radijalni niskošumni ventilator sa trobrzinskim motorom sa termičkom zaštitom. Uz uređaj se isporučuje kadica za odvod kondenzata ispod ventila. Uređaj je Eurovent certificiran i sukladan je EU direktivama, proizvod kao Rhoss ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika i veličina:
Rashladni učin odabran je prema stanju zraka u prostoru 25°C/50% RH i temperaturi hladne vode 7/12°C
Ogrijevni učin odabran je na temperaturi prostora 20 °C i temperaturi tople vode 40/35°C
Podaci su za srednju brzinu ventilatora
| model: DIVA 20 2T ili jednakovrijedno | kpl | 6 |  | 0
Ukupni rashladni učin: 1,32 [kW]
Senzibilni rashladni učin: 1,14 [kW]
Ukupni učin grijanja: 1,34 [kW]
protok zraka: 420 [m3/h]
pad tlaka na vodenoj strani (hlađenje): 4,8 [kPa]
pad tlaka na vodenoj strani (grijanje): 4,2 [kPa]
zvučni tlak: 31 [dB(A)]
električna snaga: 32 [W]
Dimenzije kučišta: D x Š x V 575 x 575 x 275 [mm]
Dimenzije maske: D x Š x V 670 x 670 x 41 [mm]
Masa: 25 [kg]
| model: DIVA 30 2T ili jednakovrijedno | kpl | 3 |  | 0
Ukupni rashladni učin: 1,94 [kW]
Senzibilni rashladni učin: 1,52 [kW]
Ukupni učin grijanja: 1,82 [kW]
protok zraka: 420 [m3/h]
pad tlaka na vodenoj strani (hlađenje): 5,4 [kPa]
pad tlaka na vodenoj strani (grijanje): 4,0 [kPa]
zvučni tlak: 31 [dB(A)]
električna snaga: 32 [W]
Dimenzije kučišta: D x Š x V 575 x 575 x 275 [mm]
Dimenzije maske: D x Š x V 670 x 670 x 41 [mm]
Masa: 27 [kg]
| model: DIVA 40 2T ili jednakovrijedno | kpl | 15 |  | 0
Ukupni rashladni učin: 2,81 [kW]
Senzibilni rashladni učin: 2,09 [kW]
Ukupni učin grijanja: 2,48 [kW]
protok zraka: 500 [m3/h]
pad tlaka na vodenoj strani (hlađenje): 9,5 [kPa]
pad tlaka na vodenoj strani (grijanje): 4,3 [kPa]
zvučni tlak: 36 [dB(A)]
električna snaga: 44 [W]
Dimenzije kučišta: D x Š x V 575 x 575 x 275 [mm]
Dimenzije maske: D x Š x V 670 x 670 x 41 [mm]
Masa: 27 [kg]
| model: DIVA 50 2T ili jednakovrijedan | kpl | 19 |  | 0
Ukupni rashladni učin: 3,26 [kW]
Senzibilni rashladni učin: 2,46 [kW]
Ukupni učin grijanja: 2,91 [kW]
protok zraka: 610 [m3/h]
pad tlaka na vodenoj strani (hlađenje): 9,1 [kPa]
pad tlaka na vodenoj strani (grijanje): 6,7 [kPa]
zvučni tlak: 40 [dB(A)]
električna snaga: 57 [W]
Dimenzije kučišta: D x Š x V 575 x 575 x 275 [mm]
Dimenzije maske: D x Š x V 670 x 670 x 41 [mm]
Masa: 27 [kg]
Parametri i elementi za dokazivanje jednakovrijednosti uređaja:
* minimalni rashladni (ukupni i senzibilni) te ogrijevni učin pri projektnim uvjetima
* maksimalna električna snaga
* maksimalni pad tlaka na vodenoj strani
* maksimalni zvučni tlak
* maksimalne dimenzije
5.02 | Dobava i montaža kombi ventil-regulator volumena protoka, kompaktna izvedba. Kućište od mjedi otporne na otcinčavanje, priključci obostrano sa unutarnjim konusnim navojem, ugrađen regulacijski ventil za kontinuirani pogon, membrana i "O" brtve od EPDM, priključak M 28 x 1,5, hod 4,0 mm. najviši radni tlak 16 bara, najviši diferencijalni tlak 4 bara, najniža radna temperatura -20 ºC, najviša radna temperatura 130 ºC proizvod kao HERZ Smart art. 4206 ili jednakovrijedno
| model 1420661-DN15 ili jednakovrijedno | kom | 15 |  | 0
| model 1420662-DN20 ili jednakovrijedno | kom | 36 |  | 0
5.03 | Dobava i montaža termomotorni pogon za kombi ventil 230 V, 2- položaja, signal-pauza, 115 N, hod 4,5 mm, bez napona zatvoren, priključni navoj M 28 x 1,5; proizvod kao HERZ ili jednakovrijedno
| model art. 1770853 (NC) ili jednakovrijedno | kom | 51 |  | 0
5.04 | Dobava i montaža kuglastog navojnog ventila proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| KV 102, DN15 | kom | 30 |  | 0
| KV 103, DN20 | kom | 72 |  | 0
| KV 104, DN25 | kom | 20 |  | 0
| KV 105, DN32 | kom | 3 |  | 0
| KV 107, DN50 | kom | 5 |  | 0
5.05 | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila sa nepovratnim ventilom proizvod kao Herz Kovina ili jednakovrijedno, komplet sa kuglastom slavinom ispred te spojnim i montažnim priborom, sljedećih količina i veličina:
| VO631, G 3/8" | kom | 18 |  | 0
5.06 | Dobava i montaža fleksibilnih armiranih cijevi sa navojnim priključcima i brtvama, za montažu ispred ventilokonvektora, sljedećlih količina i dimenzija:
| NO15, 500 mm | kom | 14 |  | 0
| NO20, 500 mm | kom | 72 |  | 0
5.07 | Dobava i montaža pločastih ventilokompaknih čeličnih radijatora u bijeloj boji sa intergriranim termostatskim ventilom, odzračnim ventilom, priključkom za pražnjenje, čepom te ovjesnim materijalom za montažu na zid, proizvod kao Korado, sljedećih količina i veličina:
model RADIK VK ili jednakovrijedno
| 600x1000 22 VK | kom | 1 |  | 0
| 600x800 21 VK | kom | 7 |  | 0
| 600x800 22 VK | kom | 3 |  | 0
5.08 | Dobava i montaža termostatske glave protiv vanadaliza te neovlaštenog podešavanja za montažu na termostatski ventil radijatora.
|  | kom | 11 |  | 0
5.09 | Dobava i montaža kutnih "H" ventila za izlaz cijevi iz zida za spoj radijatora na cijevi, uključivo potrebni spojni materijal.
|  | kom | 11 |  | 0
5.10 | Dobava i montaža krutih bakrenih cijevi komplet s fitinzima, MS spojnicama, materijalom za tvrdo lemljenje i spajanje cijevovoda te držačima za razvod grijanja i hlađenja, sljedećih dimenzija i količina:
| Ø15x1,0 mm | m | 110 |  | 0
| Ø18x1,0 mm | m | 75 |  | 0
| Ø22x1,2 mm | m | 175 |  | 0
| Ø28x1,2 mm | m | 105 |  | 0
| Ø35x1,5 mm | m | 90 |  | 0
| Ø42x1,5 mm | m | 60 |  | 0
| Ø54x2,0 mm | m | 75 |  | 0
5.11 | Dobava i montaža cijevne izolacije cijevovoda grijanja i hlađenja te armature unutar građevine sa zatvorenom strukturom protiv difuzije vodene pare, kao proizvod Armacell ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
model Armaflex AC ili jednakovrijedno
toplinska provodljivost:
λ ≤ 0,035 W/mK pri 0°C
λ ≤ 0,039 W/mK pri 40°C
koef. Otpora difuziji vodene pare:
μ ≥ 7000
ponašanje u požaru: B1
područje primjene: -50° do +150°C
cijevi -> debljina izolacije
| Ø15x1,0 mm -> 9,0 mm | m | 110 |  | 0
| Ø18x1,0 mm -> 9,0 mm | m | 75 |  | 0
| Ø22x1,2 mm -> 9,0 mm | m | 175 |  | 0
| Ø28x1,2 mm -> 13,0 mm | m | 105 |  | 0
| Ø35x1,5 mm -> 13,0 mm | m | 90 |  | 0
| Ø42x1,5 mm -> 19,0 mm | m | 60 |  | 0
| Ø54x2,0 mm -> 19,0 mm | m | 75 |  | 0
5.12 | Izrada potrebnih brtvljenja za potrebe izvedbe osiguravajuće zrakotjesnosti na vanjskom i unutarnjem dijelu konstrukcijskih građevinskih elemenata vanjske ovojnice i cijevi sa odgovarajućim brtvenim materijalima kao MF i VKP trakama, butilnim trakama od kaučuka sa al. kaširanjem, primerima, kitovima, te odgovarajućom toplinskom izolacijom između spojeva, uz odobrenje nadzornog inženjera sa predočenim detaljima o izvedbi.
| otvor Ø110 mm - 2 kom | kpl | 1 |  | 0
5.13 | Montaža cijevnih kavitacijskih mjerača protoka DN32, priključaj v.n. 11/2" komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| ukupno 9 komada | kpl | 1 |  | 0
5.14 | Dobava i montaža potrebnih obujmica, ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za cjevovode i svu opremu, zajedno s svim potrebnim vijčanim i zavarnim materijalom, oprema stavci 5.10.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.15 | Dobava i postava zaštitnih cijevi za prolaz cijevi kroz zid ili strop požarnog sektora, zajedno sa potrebnim brtvenim i dilatacijskim materijalom. Prostor između radne i zaštitne cijevi, te između zaštitne cijevi i zida popuniti protupožarnim materijalom, na mjestima probijanja istih.
otvor 100x50 mm - 1 kom - un. zid
otvor 500x100 - 1 kom - un. zid
otvor 300x100 mm - 1 kom - stropna ploča
|  | kpl | 1 |  | 0
5.16 | Potrebni građevinski radovi izrade otvora u zidovima ili stropu za prolaz cijevi, te slični sitni građevinski radovi, bez sanacije otvora nakon zahvata.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.17 | Dobava, i montaža revizijskih limenih vrata za pristup instalacijama unutar spuštenog stropa u bijeloj boji. Stavka uključuje izrezivanje otvora u gipskartonskim pločama te dodatak potrebnog ovjesa sa obradom spojeva. Stavka uključuje sav rad, pribor, alat i materijal do potpune funkcionalnosti, proizvod kao Knauf
| model RV 500x500 mm ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
5.18 | Punjenje sustava vodom, balansiranje sustava od isporučioca balansirajućih ventila, hladna tlačna proba sustava mjereno na najnižem mjestu instalacije, uz izradu izvješća o izvršenoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.19 | Topla (funkcionalna) proba sustava radnim tlakom uz balansiranje i podešavanje sustava, te izrada izvješća o izvršenoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.20 | Sav potreban sitni pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, žica za autogeno zavarivanje, kisik, acetilen te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.21 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta, kao i sva čišćenja nakon izvedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.22 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
6.00 | INSTALACIJA VENTILACIJE
6.01 | Dobava i montaža rekuperatorske jedinice za vanjsku krovnu ugradnju. Jedinica se sastoji od EC ventilatora, filteri na dovodu i odsisu zraka, 100% BY PASS, ugrađeni električni predgrijač. Jedinicom upravlja RD5 kontrolni sustav sa integriranom zaštitom od smrzavanja izmjenjivača topline i WEB serverom koji omogućava upravlja preko računala ili pametnog telefona. Jedinica je u potpunosti u skladu sa ERP2018 ili jednakovrijedno, proizvod kao Atrea ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model DUPLEX MULTIECO 1500N ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
Osobine kućišta prema DIN EN 1886 ili jednakovrijedno: - mehanička čvrstoća: D1 - propuštanje kućišta: L2 - toplinska izolacija: T3 - klasa toplinskih mostova: TB2 Klasa građevnog materijala prema DIN EN 13501: B-s1-d0 ili jednakovrijedno
Nominalni protok zraka: 1680 m3/h Efektivna potrošnja energije: 0,9 kW Unutarnja specifična snaga ventilatora: 659 Ws/m3 Efektivna brzina dotoka: 2,0 m/s / 2,0 m/s (dovod zraka/odvod zraka) Nominalni vanjski tlak: 300 Pa / 300 Pa (dovod zraka/odvod zraka) Pad unut. tlaka ventilacijskih komponenti: 145 Pa / 148 Pa (dovod zraka/odvod zraka) Statička učinkovitost ventilatora (327/2011): 65,0 % / 65,0 % (dovod zraka/odvod zraka) Maksimalna vanjska propusnost: 0,6 % Maksimalna unutarnja propusnost: 1,3 %
Zvučna snaga kućišta (LwA): 64,6 dB (A)
Dimenzije kućišta uređaja (bez dodataka): Dužina: 2560 mm Visina: 555 mm Dubina: 1605 mm Težina: 323 kg (uključujući dodatnu opremu)
Zaklopka na dovodu zraka: Poklopac za vanjski zrak ugrađuje se s vanjske strane ventilacijskog uređaja u tvornici. Okvir od pocinčanog metala (klasa 10, debljina 1 mm), krila od aluminija. Prijenosna osovina, ležaj i osovina motora od plastike.
Filter na dovodu zraka: Vrsta filtera: Coarse 60% (G4) kromirani ulošci Masa: 600x380x96 mm Broj: 1 komad Pad tlaka kod čistih filtera: 38 Pa Pad tlaka kod zasićenih filtera: 150 Pa
Električni predgrijač: Električni grijač zraka grije vanjski zrak kako bi se zaštitio pločasti izmjenjivač. On je već u tvornici ugrađen u uređaj. Vrsta: E.4200 Maksimalna snaga: 4,2 kW Potrebna snaga: 3,8 kW Temperatura prije grijača: -14 °C Temperatura nakon grijača: -7 °C
Povrat topline: Izmjenjivač topline velike površine od polistirola (hPS), nudi visoki stupanj povrata topline te je u velikoj mjeri otporan na koroziju. Također je kemijski otporan na onečišćenom zraku u slučaju prevelike upotrebe, neosjetljiv na onečišćenje te se može koristiti u temperaturnom rasponu od -25 °C do +80 °C. Odgovara klasi H1 prema DIN 13779 .
Rad zimi: -ulaz (ODA): -14 °C / 90 % r.F. - izlaz (SUP): 18 °C / 8 % r.F. - ulaz (ETA): 20 °C / 40 % r.F. -izlaz (EHA): -4 °C / 100 % r.F. Rekuperacija: 93,1 % / 18,4 kW Kondenzat: 6,4 l/h Rad ljeti: -ulaz (ODA): 32 °C / 40 % r.F. -izlaz (SUP): 27 °C / 53 % r.F. -ulaz (ETA): 26 °C / 50 % r.F. -izlaz (EHA): 31 °C / 37 % r.F. Rekuperacija: 83,9 % / 2,9 kW
Ventilator dobava: (1680 m3/h - 300 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom lopatice savinute prema nazad. -napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 3,9 A - Potrošnja energije: 780 W - Broj okretaja: 2960 okr/mn Vrijednosti kod 1680 m3/h kod 300 Pa vanjskog pritiska - Potrošnja električne energije: 2,3 A - Snaga: 522 W - Broj okretaja: 2697 okr/mn - vrijednost specifične snage ventilatora: 1118 Ws/m3 - klasa specifične snage ventilatora: SFP3
Zaklopka na odvodu zraka: Čvrsto prijanjajuća zaklopka za odvod zraka 300 x 300 mm ugrađuje se u unutrašnjost ventilacijskog uređaja u tvornici. Okvir od pocinčanog metala (klasa 10, debljina 1 mm), aluminijske žaluzine uključujući pogon.
Filtar na odvodu zraka: Vrsta filtara: Coarse 60% (G4) kromirani ulošci Masa: 600x380x96 mm Broj: 1 komad Pad tlaka kod čistih filtara: 38 Pa Pad tlaka kod zasićenih filtara: 150 Pa
Ventilator odsis: (1680 m3/h - 300 Pa) EC-Ventilator s kontinuiranom regulacijom lopatice savinute prema nazad. - Napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 3,9 A - Snaga: 780 W - Broj okretaja: 2960 okr/mn Vrijednosti kod 1680 m3/h zu 300 Pa vanjskog pritiska - Potrošnja električne energije: 2,4 A - Snaga: 549 W - Broj okretaja: 2663 okr/mn - Vrijednost specifične snage ventilatora: 1176 Ws/m3 - Klasa specifične snage ventilatora: SFP3
Regulacija: Digitalna regulacija RD5 Glavni regulacijski modul RD5 230V-EC / 230V-EC za sljedeće unutarnje ili vanjske ugrađene dijelove: - uključivanje i isključivanje uređaja - kontinuirano upravljanje obama ventilatorima - integrirani tajmer s dnevnim i tjednim programom - slobodno noćno hlađenje - regulacija predgrijača (električni) ili dogrijača (vodeni, električni) - regulacija hladnjaka ( vodeni, direktni isparivač) - nadzor filtera* - nadzor zaštite od zamrzavanja grijača s toplinskom pumpom - zaštita od zamrzavanja pločastog izmjenjivača topline - regulacija poklopca za recirkulirani zrak - nadzor rada ventilatora * - regulacija poklopaca za zatvaranje - kontinuirana regulacija u skladu s potrebama putem 2 analogna ulaza od 0-10 V (npr. putem osjetnika, pretvornika tlaka ili analognog signala) - konstantna regulacija volumena* - 3 (4) ulaza koja se mogu programirati (podesivi na odgodu paljenja odnosno gašenja) - 3 izlaza (dodijeliti po izboru)
- kontakt za hitno zaustavljanje (npr. s detektorima vatre ili dima) - kolektivna poruka o pogrešci (potencijalno 24V / GND) - ugrađeni registar podataka s funkcijom e-maila (različiti alarmi mogu se dodijeliti određenim primateljima e-maila) - jednostavno ažuriranje softvera preko Interneta
Web-server (zaštićen lozinkom): Za upravljanje i nadzor ventilacijskog uređaja preko LAN-a/Interneta. Time je omogućeno jednostavno iščitavanje i jednostavno upravljanje svim stavkama izbornika (tjedni program, temperatura, način rada itd) preko osobnog računala, laptopa, tableta ili pametnog telefona. Kao standardna oprema dolazi MODbus-sučelje za komunikaciju s GLT-om na licu mjesta.
Upravljačka jedinica: To CP Touch (B) bijelo, upravljački sustav jednostavan za korištenje sa zaslonom osjetljivim na dodir i integriranim osjetnikom sobne temperature. Služi podešavanju i kontroli svih regulacijskih parametara, za prikaz uvjeta rada i vizualizaciju pogrešaka. Upravljačka jedinica stavlja na raspolaganje jednostavnu korisničku razinu kao i lozinkom zaštićenu servisnu razinu. Ona dopušta korisniku pristup svim uobičajenim funkcijama te odabir parametara rada koji se mogu regulirati u ručnom/automatskom modusu. Svi se podaci prikazuju na preglednom zaslonu u boji. Dimenzije u mm (visina x širina x dubina): 84 x 125 x 32
Unutarnji osjetnici: Osjetnik temperature vanjskog zraka: ADS TEa Osjetnik temperature dovodnog zraka: ADS TU1 Osjetnik temperature odvodnog zraka: ADS TEb Osjetnik temperature ispušnog zraka: ADS TU2 Osjetnik tlaka dovodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off) Osjetnik tlaka odvodnog filtra: 0 - 500 Pa (on / off)
Pokretači: Poklopac dovodnog zraka: LM24A,24V, Otvori - zatvori, 3-točke Poklopac odvodnog zraka: LM24A,24V, Otvori - zatvori, 3-točke Poklopac bypass: LM24A,24V, Otvori - zatvori, 3-točke
6.02 | Dobava i montaža rekuperatorske jedinice za unutrašnju stropnu ugradnju. Jedinica se sastoji od EC ventilatora, filteri na dovodu i odsisu zraka, 100% BY PASS, ugrađeni električni predgrijač. Jedinicom upravlja CP kontrolni sustav sa integriranom zaštitom od smrzavanja izmjenjivača topline, proizvod kao Atrea
| model DUPLEX EC570 ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
Dimenzije kućišta uređaja (bez dodataka): Dužina: 1290 mm Visina: 930 mm Dubina: 370 mm Težina: 73 kg (uključujući dodatnu opremu)
Filter na dovodu zraka: Vrsta filtera: Coarse 60% (G4) vrsta okvira Masa: 555x305x20 mm Broj: 1 komad
Električni predgrijač: Električni grijač zraka grije vanjski zrak kako bi se zaštitio pločasti izmjenjivač. On je već u tvornici ugrađen u uređaj. Vrsta: EDO5-1,30-CP ili jednakovrijedno Maksimalna snaga: 1,3 kW Potrebna snaga: 0,6 kW Temperatura prije grijača: -14 °C Temperatura nakon grijača: -11 °C
Povrat topline: Izmjenjivač topline velike površine od polistirola (hPS), nudi visoki stupanj povrata topline te je u velikoj mjeri otporan na koroziju. Također je kemijski otporan na onečišćenom zraku u slučaju prevelike upotrebe, neosjetljiv na onečišćenje te se može koristiti u temperaturnom rasponu od -25 °C do +80 °C. Odgovara klasi H1 prema DIN 13779 ili jednakovrijedno
Rad zimi: -ulaz (ODA): -14 °C / 90 % r.F. - izlaz (SUP): 18 °C / 8 % r.F. - ulaz (ETA): 22 °C / 40 % r.F. -izlaz (EHA): -1 °C / 100 % r.F. Rekuperacija: 88,6 % / 6,0 kW Kondenzat: 2,2 l/h Rad ljeti: -ulaz (ODA): 35 °C / 40 % r.F. -izlaz (SUP): 27 °C / 63 % r.F. -ulaz (ETA): 25 °C / 50 % r.F. -izlaz (EHA): 33 °C / 31 % r.F. Rekuperacija: 80,6 % / 1,5 kW
Ventilator dobava: (540 m3/h - 158 Pa) EC-ventilator s kontinuiranom regulacijom lopatice savinute prema nazad. -napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 1,4 A - Potrošnja energije: 170 W - Broj okretaja: okr/mn Vrijednosti kod 540 m3/h kod 158 Pa vanjskog pritiska - Potrošnja električne energije: 1,0 A - Snaga: 134 W - Broj okretaja: 3759 okr/mn - vrijednost specifične snage ventilatora: 893 Ws/m3 - klasa specifične snage ventilatora: SFP3
Filtar na odvodu zraka: Vrsta filtara: Coarse 60% (G4) vrsta okvira Masa: 555x305x20 mm Broj: 1 komad
Ventilator odsis: (540 m3/h - 173 Pa) EC-Ventilator s kontinuiranom regulacijom lopatice savinute prema nazad. - Napon: 230 V/ 50 Hz - Klasa zaštite: IP 54 Nazivne vrijednosti: - Potrošnja električne energije: 1,4 A - Snaga: 170 W - Broj okretaja: okr/mn Vrijednosti kod 540 m3/h zu 173 Pa vanjskog pritiska - Potrošnja električne energije: 1,0 A - Snaga: 141 W - Broj okretaja: 3748 okr/mn - Vrijednost specifične snage ventilatora: 940 Ws/m3 - Klasa specifične snage ventilatora: SFP3
CP kontrolni sustav: - kontrola rada ventilatora - BY PASS kontrola - zaštita izmjenjivača od smrzavanja - kontrola zaklopki - SW glavni prekidač -Ručno postavljanje rada ili automatsko tjedno programiranje
6.03 | Dobava i montaža zidnog rekuperatora sa keramičkim "akumulatorom" topline proizvod kao Helios ili jednakovrijedno, sljedećih tehničkih karakteristika:
| model KWL EC 45 ili jednakovrijedno | kom | 8 |  | 0
brzina: 1,2,3,4 i 5
protok zraka: 14/24/32/37/15 m3/h
zvučni tlak (3m): 14/21/27/29/34 dBA
el. snaga: 1,6/2,1/2,8/3,4/4,5 W
učinak povrata topline: >88 %
napon: ulaz 230 V/izlaz 12 VDC
težina: 4,3 kg
Uz rekuperator se isporučuje
| set za montažu kao Helios tip KWL 45 RSF ili jednakovrijedno | kom | 8 |  | 0
| regulator rada kao Helios tip KWL STS-UP ili jednakovrijedno | kom | 6 |  | 0
| proširenje kao Helios KWL SNU ( 2 rek. na 1 reg.) ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
6.04 | Dobava i montaža odsisnog 2 brzinskog ventilatora proizvod kao Helios ili jednakovrijedno, sa integriranom nepovratnom zaklopkom i timerom za naknadni rad.
| model M1/100 N/C ili jednakovrijedno | kpl | 5 |  | 0
6.05 | Dobava i montaža vanjske fiksne rešetke u RAL boji prema vanjskoj fasadi.
| Ø100 mm | kom | 5 |  | 0
6.06 | Dobava i montaža prestrujne rešetke za montažu u donji dio vrata ventiliranih prostorija, bez izrezivanja otvora u vratima.
| slobodne površine 150 cm2/kom | kom | 9 |  | 0
6.07 | Dobava i montaža ručno reguliranog odsisnog ventila proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedno
| ZOV 100 | kom | 4 |  | 0
| ZOV 125 | kom | 1 |  | 0
6.08 | Dobava i montaža odsisne rešetke sa leptirastom zaklopkom u RAL boji prema zahtjevu investitora proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i montažnim materijalom
| OAH 1-L 225x75 | kom | 3 |  | 0
| OAH 1-L 425x125 | kom | 2 |  | 0
| OAH 1-L 425x225 | kom | 3 |  | 0
6.09 | Dobava i montaža tlačne rešetke sa leptirastom zaklopkom u RAL boji prema zahtjevu investitora proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim i montažnim materijalom
| OAH 2-L 225x75 | kom | 1 |  | 0
| OAH 2-L 425x225 | kom | 5 |  | 0
6.10 | Dobava i montaža priključnog komada dovoda svježeg zraka za montažu na ventilokonvektor proizvod kao Rhoos ili jednakovrijedno
| model KCAP ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
6.11 | Izrada, dobava i montaža cilindrične ručno regulirajuće zaklopke za balansiranje količine svježeg zraka na ventilokonvektor
| Ø100 mm | kom | 7 |  | 0
6.12 | Izrada, dobava i montaža limenih kanala okruglog oblika sa fazonskim komadima iz pocinčanog lima debljine prema promjeru, a prema DIN 24157 ili jednakovrijedno, B12, sa svim spojnicama. Brtvljenje kanala izvodi se negorivim materijalom, uz svu kvalitetnu izvedbu potrebne zrakonepropusnosti za potrebe ispunjenja zahtjeva zrakonepropusnosti građevine. Stavka uključuje sav horizontalni i vertikalni transport, ovjesni i montažni materijal, uključivo skelu i opremu za montažu na visini, sljedećih količina i dimenzija:
| Ø63 mm | m | 26 |  | 0
| Ø100 mm | m | 60 |  | 0
| Ø125 mm | m | 22 |  | 0
| Ø150 mm | m | 10 |  | 0
| Ø160 mm | m | 20 |  | 0
| Ø200 mm | m | 6 |  | 0
6.13 | Izrada, dobava i montaža limenih kanala pravokutnog oblika sa fazonskim komadima iz pocinčanog lima debljine 0,8 mm prema DIN 24157 ili jednakovrijedno, B12, kompletno sa svim spojnicama. Kanali se spajaju prefabriciranim pocinčanim profilima i kutnicima dimenzija sukladno veličini duže stranice kanala. Brtvljenje kanala izvodi se negorivim materijalom, uz svu kvalitetnu izvedbu potrebne zrakonepropusnosti za potrebe ispunjenja zahtjeva zrakonepropusnosti građevine. Stavka uključuje sav horizontalni i vertikalni transport, te dodatno ovjesni i montažni materijal, uključivo skelu i opremu za montažu na visini 3,0 m.
|  | kg | 275 |  | 0
6.14 | Dobava i montaža izolacije tlačnih dobavnih kanala. Izolaciju izvesti izolacijom sa zatvorenim čelijama i parnom branom protiv difuzije vodene pare debljine 13 mm u rolama kao proizvod Armacell tip Armaflex AC ili jednakovrijedno. Stavka uključuje sav spojni materijal, horizontalni i vertikalni transport, uključivo skelu i opremu za montažu na visini 3,0 m.
| model Armaflex AC B12 ili jednakovrijedno | m2 | 50 |  | 0
toplinska provodljivost:
λ ≤ 0,035 W/mK pri 0°C
λ ≤ 0,039 W/mK pri 40°C
koef. Otpora difuziji vodene pare:
μ ≥ 7000
ponašanje u požaru: B1
područje primjene: -50° do +150°C
6.15 | Dobava i montaža pravokutnog pocinčanog čeličnog prigušivača buke za smanjenje buke, sa prigušnim kulisama od negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune u skladu sa klasom A2 prema HRN i DIN 4102 ili jednakovrijedno, dio1, proizvod kao Klimaoprema
| model PZ - 300/100 - 1200x300x1000 - RV ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
sa prigušenjima po oktavama kako slijedi
60-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Hz
5-12-22-36-41-40,5-28-20 dB
6.16 | Dobava i montaža protukišne fiksne pocinčane rešetke sa ugrađenom zaštitnom mrežicom na stražnjoj strani proizvod kao Klimaoprema ili jednakovrijedno, sljedećih veličina i količina
| model FŽ 300x1185 mm ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
6.17 | Izrada, dobava i montaža izolacije tlačnih i odsisnih kanala koji se vode u vanjskom prostoru. Izolaciju izvesti dodatnom izolacijom sa slojem mineralne vune debljine 30 mm u oblozi od aluminijskog lima. Stavka uključuje sav spojni i montažni materijal.
|  | m2 | 10 |  | 0
6.18 | Izrada potrebnih brtvljenja za potrebe izvedbe osiguravajuće zrakotjesnosti na vanjskom i unutarnjem dijelu konstrukcijskih građevinskih elemenata vanjske ovojnice i ventilacijskih kanala sa odgovarajućim brtvenim materijalima kao MF i VKP trakama, butilnim trakama od kaučuka sa al. kaširanjem, primerima, kitovima, te odgovarajućom toplinskom izolacijom između spojeva, uz odobrenje nadzornog inženjera sa predočenim detaljima o izvedbi.
otvor Ø110 mm - 5 kom
otvor Ø200 mm - 8 kom
otvor Ø360 mm - 2 kom
otvor 600x400 mm - 2 kom
|  | kpl | 1 |  | 0
6.19 | Dobava i montaža potrebnog ovjesnog, konzolnog i učvrsnog materijala za ventilacijski razvod i opremu, zajedno s potrebnim vijčanim i zavarnim materijalom, ukupne težine
|  | kg | 200 |  | 0
6.20 | Puštanje u rad rekuperatorskih jedinica od strane ovlaštenog servisa zajedno s davanjem potrebne atestne i garancijske dokumentacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.21 | Ispitivanja i balansiranje sistema ventilacije, prema važećim propisima, od strane akreditirane ustanove, sa izdavanjem zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.22 | Dobava i postava zaštitnih cijevi za prolaz ventilacijskih kanala kroz zid ili strop požarnog sektora, zajedno sa potrebnim brtvenim i dilatacijskim materijalom. Prostor između radne i zaštitne cijevi, te između zaštitne cijevi i zida popuniti protupožarnim materijalom, na mjestima probijanja istih.
| otvor Ø130 - 2 kom | kpl | 1 |  | 0
6.23 | Potrebni građevinski radovi izrade svih otvora u zidovima ili stropu za prolaz ventilacijskih kanala, te slični sitni građevinski radovi, bez sanacije otvora nakon zahvata.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.24 | Sav potreban sitni pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.25 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta, kao i sva čišćenja nakon izvedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
6.26 | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom proboja i prodora kod građevinske izvedbe, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
7.00 | AUTOMATSKA REGULACIJA
7.01 | CENTRALNI NADZORNI I UPRAVLJAČKI SUSTAV
Centralni modul nadzornog sustava i sustava upravljanja CNUS STROJARNICA proizvod kao Ekoplam ili jednakovrijedno
Centralni modul:
Dobava CNUS sustava SA-2-XMS modularne automatike sa pripadajućim modulima napajanja, komunikacije, digitalnim/analognim ulazima i izlazima, relejnim izlazima, pripremljena za ugradnju u postojeći elektro-ormar prema DIN-RAIL sustavu širine 4U/6U/9U. Isporuka: Zidni ormar 1000x800, IP65, RAL 7035, SA-XMS modularna automatika sa pripadajućim modulima, osjetnicima, upravljačkim sklopovima, regulatorima, PC računalom za nadzor i upravljanje sustavom, TouchScreen modulom, softwareom, montažnim i spojnim priborom za ugradnju (ili jednakovrijedno)
|  | kpl | 1 |  | 0
Dobava centralnog računala sa proizvod kao Windows 7/Windows 8/Windows 10 operativnim sustavom, aplikacijom za nadzor te Microsoft SQL Express bazom podataka ili jednakovrijedan , ugrađenim cross-browser i cross-os sustavom za OnLine pristup putem HTTP protokola
|  | kpl | 1 |  | 0
| Dobava digitalnih osjetnika temperature, mjerni opseg do -55°C do +125°C, rezolucija 0.1°C, tolerancija ±0.5°C, radni napon napajanja i komunikacije 5V DC | kpl | 1 |  | 0
(nalijegajuća montaža ukoliko nisu postavljene uronske čahure, pozicije definirane prema hidrauličnoj shemi)
Dobava elektronskih kavitacijskih mjerača protoka DN32, max 14400l/h, dva osjetnika temperature, mjerni opseg do -55°C do +125°C, rezolucija 0.1°C, tolerancija ±0.5°C, radni napon napajanja i komunikacije 5V DC
| (nalijegajuća montaža osjetnika ukoliko nisu postavljene uronske čahure, pozicije definirane prema hidrauličnoj shemi) | kpl | 1 |  | 0
Dobava elektronskih osjetnika tlaka, 0-16bar, analogni izlaz 0.5-4.5V, radni napon napajanja i komunikacije 5V DC
|  | kpl | 1 |  | 0
Sustav neprekidnog napajanja:
- Sustav napajanja: AC-DC pretvarač 230V > 12V
- Radni napon napajanja sustava: 12V DC
- Napon napajanja osjetnika temperature i mjerača protoka: 5V DC
- Signalni napon: 5V DC
- Analogni / digitalni ulazi, kapacitet 90
- Analogni / digitalni izlazi, kapacitet 72
- Radni napon izlaza upravljanja 1: 5V DC
- Radni napon izlaza upravljanja 2: 12V DC
- Radni napon relejnih izlaza upravljanja: max. 250V AC / 8A
- Komunikacijski protokol: EP ComBus / RS232 / RS485
NAPOMENE:
Oprema specificirana u ovom troškovniku ugrađuje se na pripremljene i ispitane hidraulične i elektro-instalacije jake i slabe struje izvedene od strane instalatera odn. električara, prema projektu.
Troškovnik ne uključuje opremu i komponente hidrauličnog dijela sustava knpr. toplinske pumpe, kotlove, bojlere, spremnike, cirkulacione pumpe, prekretne ventile, miješajuće ventile, motorne pogone, termo motorne pogone i ostale komponente koje nisu specificirane u ovom troškovniku.
Toplinska pumpa mora imati svoje osnovno interno upravljanje, prema projektu
|  | kpl | 1 |  | 0
7.02 | PERIFERNI NADZORNI I UPRAVLJAČKI SUSTAV
Centralni modul nadzornog sustava i sustava upravljanja CNUS ZONA proizvod kao Ekoplam ili jednakovrijedno
Dobava digitalnih osjetnika temperature, mjerni opseg do -55°C do +125°C, rezolucija 0.1°C, tolerancija ±0.5°C, radni napon napajanja i komunikacije 5V DC
| (pozicije definirane prema projektu) | kpl | 1 |  | 0
Dobava upravljačkih i relejnih modula za nadzor i upravljanje zonskim grijanjem/hlađenjem sa pripadajućim modulima napajanja, digitalnim/analognim ulazima i izlazima, relejnim izlazima
| (pozicije definirane prema projektu) | kpl | 1 |  | 0
Karakteristike:
- Sustav napajanja: AC-DC pretvarač 230V > 12V
- Radni napon napajanja sustava: 12V DC
- Napon napajanja osjetnika temperature i mjerača protoka: 5V DC
- Signalni napon: 5V DC
- Analogni / digitalni ulazi, kapacitet 8
- Analogni / digitalni izlazi, kapacitet 4
- Radni napon izlaza upravljanja 1: 5V DC
- Radni napon izlaza upravljanja 2: 12V DC
- Radni napon relejnih izlaza upravljanja: max. 250V AC / 3A
- Komunikacijski protokol: WiFi IoT / EP ComBus / RS232 / RS485
Zonski modul:
Dobava modularnih sobnih korektora sa 2.4'' color TFT LCD-om osjetljivim na dodir. Lokalno mjerenje, prikaz temperature i relativne vlažnosti zraka te mogućnost podešavanja zadane temeprature u punom opsegu (režim rada - termostat) ili ograničenom opsegu (režim rada: korektor). Mjerni opseg temperature: od 0°C do 50°C (podesivo) Mjerni opseg vlage: od 0% do 99% (podesivo) Opseg podešavanja - režim rada termostat: od 5°C do 30°C, od 10% do 90% (podesivo) Opseg podešavanja - režim rada korektor: od +/-1°C do +/-5°C, od 5% do 25% (podesivo) Povezivost: EP ComBus, RS232, RS485 N/Ž montaža sa ili bez fi60 p/ž kutije, radni napon napajanja 12V DC. Proizvod kao Ekoplam SA-KOR-TFT-2.4 T+V ili jednakovrijedno
| (pozicije definirane prema projektu) | kpl | 1 |  | 0
Karakteristike:
- Radni napon napajanja sustava: 12V DC
- Napon napajanja osjetnika temperature: 5V DC
- Signalni napon: 5V DC
- Analogni / digitalni ulazi, kap 4
- Analogni / digitalni izlazi, kap 2
- Radni napon izlaza upravljanja 1: 5V DC
- Radni napon izlaza upravljanja 2: 12V DC
- Komunikacijski protokol: EP ComBus IoT
(pozicije definirane prema projektu)
NAPOMENE:
Oprema specificirana u ovom troškovniku ugrađuje se na pripremljene i ispitane hidraulične i elektro-instalacije jake i slabe struje izvedene od strane instalatera odn. električara, prema projektu.
|  | kpl | 1 |  | 0
7.03 | OSTALO
Sitni spojni i potrošni materijal
|  | kpl | 1 |  | 0
7.04 | SPECIJALISTIČKE USLUGE
OSNOVNE USLUGE - montaža opreme iz stavki i točaka 7.01 i 7.02 - spajanje opreme iz stavki i točaka 7.01 i 7.02
USLUGE NA NIVOU STROJARNICE - provjera ugrađene opreme - sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad - izrada aplikacija za osiguranje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu - izrada logičke i elektro-sheme spajanja prema izvedenom stanju - izrada upravljačke logike i softwarea specifično za navedeni sustav uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih radova - dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu - ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova
USLUGE NA NIVOU PERIFERNE OPREME 1. Provjera ugrađene periferne opreme - provjera ugradnje prema pravilima struke odn. uputama za montažu - provjera mjesta montaže i oznake prema projektnim shemama - provjera hidraulične opreme strojarnice (pumpe, ventili, termo-motorni pogoni ...) - provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada perifernih sustava 2. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu 3. Funkcionalno usklađivanje opreme - izrada aplikacija za osiguranje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu - izrada logičke i elektro-sheme spajanja prema izvedenom stanju - izrada upravljačke logike i softwarea specifično za navedeni sustav uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih radova 4. Upoznavanje krajnjeg korisnika s implementiranom tehnologijom te funkcionalnošću sustava
USLUGE IZRADE APLIKACIJE - izrada specifične "custom" korisničke aplikacije za centralni nadzor i upravljanje sustavom
|  | kpl | 1 |  | 0
7.05 | OBUKA KORISNIKA
UPOZNAVANJE KORISNIKA SA MOGUĆNOSTIMA SUSTAVA, MOGUĆNOSTIMA NADZORA SUSTAVA TE OPTIMALNIM NAČINOM KORIŠTENJA U TRAJANJU 4 SATA (1 radni dan x 4 sata)
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
8.00 | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
8.01 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih strojarskih instalacija sa unešenim svim promjenama tijekom izvođenja svih instalacija na građevini i u okolišu građevine. Praćenje tijekom izvođenja svih radova iz cjelokupnog troškovnika radova, svih izmjena koje se događaju tijekom građenje i unašanje u predviđenu izvedbenu dokumentaciju. Prilaganje sve radioničke dokumentacije i detalja, koja je izrađena temeljem izvedbenog projekta i služila je za izvođenje po istoj. Dokumentacija izvedenog stanja koja uključuje sve promjene izvedene na građevini se sastoji od nacrta i tekstualnog dijela i predaje se Investitoru u vidu magnetnog zapisa CD-a (dwg,doc,jpg i xls formati) i ovjerene uvezane mape od strane Nadzora i izvoditelja. Predaje se u 3 primjerka CD-a i 3 primjerka mape. U cijenu je uključeno sve kompletno za opisano. Napomena: ova dokumentacija služi podatkovno za izradu kompleta ""as built"" dokumentacije za tehnički pregled i uporabu građevine.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.00 | HIDROGEOLOŠKI RADOVI NA EKSPLOATACIJSKOJ I UPOJNOJ BUŠOTINI |  |  |  | 0
2.00 | RAZVOD PEHD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.00 | RAZVOD PEHD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE - STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.00 | GRIJANJE I HLAĐENJE DIZALICOM TOPLINE VODA VODA |  |  |  | 0
5.00 | VK GRIJANJE I HLAĐENJE i RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 0
6.00 | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
7.00 | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
8.00 | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0

## Elektrotehnički radovi
D) ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
R. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJ. | UKUPNO (kn)
I | RAZVODNI ORMARI
Za ormare kao dokumentaciju potrebno je priložiti izjavu o sukladnosti, ispitivanju izolacije, neprekinutosti zaštitnog vodiča i proračun porasta temperature s obzirom na ugrađenu opremu te dokumentaciju izvedenog stanja. Razdjelnike izraditi 20% veće nego što je potrebno prema opremi iz troškovnika i sheme. Razdjelnici moraju imati bravicu za zaključavanje. Za razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno: bakar, za sabirnice, kanali, natpisne pločice, redne stezaljke, opomenske pločice, Pg uvodnice,bakrene pletenice za povezivanje razdjelnika na sustav zaštite, izvedbena jednopolna/tropolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal, te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. Komplet do pune funkcionalnosti. Elemente pod stavkama 1.1,1.2,1.3 montirati u zasebni dio ormara s vratima i zasebnom bravicom (HEP)
1. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRMO, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je samostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
Tropolni fiksni NN prekidač 250A, podesiv, prekidne moći 40kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1
Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 2
Cilindrični osigurač Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 2
Katodni odvodnici prenapona 40kA, 3P+N, kom 1
Osigurač rastavljač 160A, 3p+N, kom 1
Uložak osigurača 125A, kom 4
Osigurač rastavljač 100A, 3p, kom 7
Uložak osigurača 63A, kom 3
Uložak osigurača 25A, kom 18
MTK prijemnik, kom 1
Brojilo 3f-4t, 10-60A, 230V/400V,50 Hz (prema zahtjevima "Elektre", kom 7
* PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice,
kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične
kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu,
oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1
| KOMPLET st. 1 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-UP, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je nadgradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Razdvojeni mrežni i UPS dio. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. |  |  |  | 0
MREŽA
| Tropolni fiksni NN prekidač 100A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
Tropolni fiksni NN prekidač 63A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, kom 1
Tropolni fiksni NN prekidač 25A, podesiv, sa zaštitnom jedinicom, kom 1
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 2 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 35A, kom 4 |  |  |  | 0
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p, kom 2
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni, montaža na DIN šinu, kom 3
Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 35A, kom 6
Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 3
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 16A, jednopolni, kom 2 |  |  |  | 0
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 25A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
termostat za grijanje vodolovnih grla, komplet sa temperaturnom sondom, kpl 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 25 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 40 |  |  |  | 0
UPS DIO
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 2P, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 1-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 2 |  |  |  | 0
Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1
Grebenasta sklopka 1-0-2, 230V, 40A, kom 1
Osigurač kućište do 80A, 1P+N, kom 2
Osigurač D25A, kom 2
Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 1-polni, montaža na DIN, kom 1
Cilindrični osigurač Uložak osigurača, 500V, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 1
Dvopolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A, kom 1
Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 12
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 2 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP1, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je nadgradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Razdvojeni mrežni i UPS dio. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. |  |  |  | 0
MREŽA
| Tropolni fiksni NN prekidač 63A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 2 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 35A, kom 4 |  |  |  | 0
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 16A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 12 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
UPS DIO
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 2P, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 1-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 2 |  |  |  | 0
Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1
Grebenasta sklopka 1-0-2, 230V, 40A, kom 1
Osigurač kućište do 80A, 1P+N, kom 2
Osigurač D25A, kom 2
Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 1-polni, montaža na DIN, kom 1
Cilindrični osigurač Uložak osigurača, 500V, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 1
Dvopolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A, kom 1
Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 10
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 3 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP2, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je ugradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 4 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Limitator 16A-16A-16A, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 16/0.03, 4p, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 10A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 10 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 12 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC16A, 16kA, kom 2 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 4 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP3, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je ugradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 4 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Limitator 16A-16A-16A, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p, kom 2
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 10A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 12 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC20A, 16kA, kom 1 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 5 | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP4, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je ugradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 4 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Limitator 16A-16A-16A, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p, kom 2
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 16/0.03, 4p, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 10A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 10 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC20A, 16kA, kom 1 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 6 | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP5, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je ugradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 4 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Limitator 16A-16A-16A, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 25/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 16/0.03, 4p, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 10A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 10 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 7 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-PP6, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je ugradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 25A, kom 4 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Limitator 16A-16A-16A, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p, kom 2
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p s mogućnošću isklopa, kom 1
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 16/0.03, 4p, kom 1
| Instalacijski sklopnik, 230VAC 10A, jednopolni, kom 1 |  |  |  | 0
| trafo 230/24V, 100VA, kom 1 |  |  |  | 0
| relej 24V, kom 1 |  |  |  | 0
| Instalacijski sklopnik, 25A, 3-polni, kom 1 |  |  |  | 0
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 1
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 1
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 5 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 12 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC16A, 16kA, kom 2 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC25A, 16kA, kom 1 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, izolatori, uvodnice, |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 8 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +R-STR, tipski testiran prema važećim normama. Ormar je nadgradni, metalni, s punim metalnim vratima, sa prefarbiciranim kitovima i pokrovnim maskama prema opremi koja se u njega ugrađuje. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost |  |  |  | 0
| Tropolni fiksni NN prekidač 80A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem za daljinsko okidanje i pomoćnim kontaktom za indikaciju položaja sklopke, kom 1 |  |  |  | 0
| Isključno tipkalo gljiva, sa 1NO kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, kom 1 |  |  |  | 0
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 32A, 1-polni, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač Uložak osigurača, vel 10,3x38, gG karakteristika, cilindrični 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Sklopnik 230VAC, 1p, 6A, kom 1 |  |  |  | 0
| Katodni odvodnici prenapona 20kA, 4P, kom 1 |  |  |  | 0
Interno digitalno brojilo 80A za montažu na DIN šinu, kom 1
| Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni+N, montaža na DIN šinu, kom 1 |  |  |  | 0
| Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 35A, kom 4 |  |  |  | 0
Tropolni fiksni NN prekidač 63A, podesiv, prekidne moći 25kA, sa zaštitnom jedinicom, kom 1
Tropolni fiksni NN prekidač 40A, podesiv, sa zaštitnom jedinicom, kom 1
Tropolni fiksni NN prekidač 25A, podesiv, sa zaštitnom jedinicom, kom 1
Osigurač-kućište za cilindrične osiguračke patrone do 50A, 3-polni, montaža na DIN šinu, kom 2
Cilindrični osigurač - Uložak osigurača, gG karakteristika, cilindrični 35A, kom 6
Zaštitna sklopka diferencijalne struje, 40/0.03, 4p, kom 2
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 2
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 2
Sklopka 1-0-2, montaža na vrata, 16A, s natpisnom pločicom, kom 6
Instalacijski sklopnik 1-polni, 230V,16A, kom 4
Instalacijski sklopnik 3-polni, 16A, kom 2
Uklopni sat 230VAC, 50Hz, digitalni, 24/7, 2 CO kontakta 230VAC, kom 1
Luksomat 230VAC, 50Hz, uključivo sonda za vanjsku montažu, kom 1
| Jednopolni automatski osigurač 1xC6A, 10kA, kom 3 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC10A, 10kA, kom 15 |  |  |  | 0
| Jednopolni automatski osigurač 1xC16A, 10kA, kom 10 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC16A, 16kA, kom 2 |  |  |  | 0
| Tropolni automatski osigurač 3xC25A, 16kA, kom 2 |  |  |  | 0
| * PE i N stezaljke, Cu sabirnice, uvodnice |  |  |  | 0
| kabelske obujmice, stopice, VS stezaljke, plastične |  |  |  | 0
| kanalice, natpisne pločice, A4 džep za shemu, |  |  |  | 0
| oznaka sukladnosti, te ostali sitni i potrošni materijal, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET st. 9 | kom | 1 |  | 0
0
0
I | RAZVODNI ORMARI Kn: |  |  |  | 0
0
0
II | PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  | 0
0
0
2. | Dobava i spajanje, komplet s izradom kabelskih završetaka: kabel namijenjen za izvedbu glavnog elektroenergetskog razvoda te napajanje el. motora, strojarskih uređaja, tipkala, priključnica … |  |  |  | 0
| NYY-J 5x25 mm2 (u kanalici iz st.1) | m | 50 |  | 0
| NYY-J 5x16 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 60 |  | 0
| NYY-J 5x10 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 270 |  | 0
| NYY-J 5x6 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 40 |  | 0
| NYY-J 3x10 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 15 |  | 0
| NYY-J 5x4 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 20 |  | 0
| NYM-J 3x2.5 mm2 (u kanalici iz st.1) | m | 160 |  | 0
| S/FTP, Cat6a, 4x2xAWG23 (u kanalici iz st. 1) | m | 800 |  | 0
| LiYCY 3x0,75 mm2 (u kanalici iz st. 1) | m | 100 |  | 0
| NHXH FE180/E90 3x1.5 mm2 (u stavci ponuditi i kompletni montažni i pričvrsni pribor za održavanje funkcije kabela u slučaju požara) | m | 250 |  | 0
| NYY-J 5x25 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 5 |  | 0
| NYY-J 5x10 mm2 (u cijevi iz st.3)) | m | 70 |  | 0
| NYY-J 3x10 mm2 (u cijevi iz st. 3) | m | 15 |  | 0
| NYY-J 5x6 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 10 |  | 0
| NYM-J 3x2.5 mm2 (u cijevi iz st. 3) | m | 1900 |  | 0
| NYM-J 5x2.5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 120 |  | 0
| FG16OR16 3x2.5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 200 |  | 0
| JE-LiYCY 2x2x0,5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 55 |  | 0
| PP/L 3x0,75 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 110 |  | 0
| J-EH(St) FE180/E30 2x1.5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 80 |  | 0
| FG16OR16 3x1.5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 500 |  | 0
| S/FTP, Cat6a, 4x2xAWG23 (u cijevi iz st. 3) | m | 600 |  | 0
| LiYCY 3x0,5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 50 |  | 0
| FG16OR16 5x2.5 mm2 (u cijevi iz st.3) | m | 30 |  | 0
0
5. | Dobava i montaža plastičnih vezica za fiksiranje i sortiranje kabelskih kanalica | kpl | 1 |  | 0
0
6. | Dobava materijala i izvedba ekvipotencijalizacije u |  |  |  | 0
| sanitarnom čvoru i sl. |  |  |  | 0
| P6 mm2, cijev 16 mm, 30m |  |  |  | 0
| pocinčane obujmice |  |  |  | 0
| kutija PS49 |  |  |  | 0
| spajanje |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kpl | 12 |  | 0
0
0
8. | Dobava, montaža i spajanje priključnica, komplet sa ugradnim p/ž kutijama, nosivim i ukrasnim okvirima, do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
| Priključnica p/ž, 230V, 16A, jednostruka | kom | 65 |  | 0
| Priključnica p/ž, 230V, 16A, dvostruka | kom | 50 |  | 0
| Priključnica p/ž, 230V, 16A, s poklopcem | kom | 8 |  | 0
| Priključnica na/ž, 230V, 16A, s poklopcem, vodotijesna | kom | 2 |  | 0
| Priključnica 2x230V, 16A, dvostruka s ugradnjom u parapet kanal | kom | 2 |  | 0
| Priključnica 4x230V, 16A, s ugradnjom u podnu kutiju | kom | 2 |  | 0
| Priključnica 6x230V, 16A, s ugradnjom u podnu kutiju | kom | 3 |  | 0
| Priključnica 2x230V, 16A, dvostruka s ugradnjom u parapet kanal (Zelena-UPS) | kom | 4 |  | 0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje plastičnog parapetnog kanala (dvodjelni) 65x105. Opremljen sljedećim elementima: |  |  |  | 0
| osnova kanala zajedno s pregradnim elementom, 1m. |  |  |  | 0
| poklopac kanala, 1 m. |  |  |  | 0
| krajnji komad, kom 2 |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kom | 4 |  | 0
0
10. | Dobava, montaža i spajanje plastičnog parapetnog kanala (dvodjelni)65x105, Opremljen sljedećim elementima: |  |  |  | 0
| osnova kanala zajedno s pregradnim elementom, m 1,5 |  |  |  | 0
| poklopac kanala, m 1,5 |  |  |  | 0
| krajnji komad, kom 2 |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
0
11. | Dobava, montaža i spajanje instalacijske podne kutije, u kompletu s okvirom i poklopcem, sa sljedećim elementima (mogućnost ugradnje 6x230V priključnice + 4xRJ45 priključnice) |  |  |  | 0
| univerzalna zaštitna podna kutija za ugradnju u beton |  |  |  | 0
| montažni okvir kvadratični, kom 1 |  |  |  | 0
| priključni poklopac kvadratični, kom 1 |  |  |  | 0
| instalacijska kutija velika, kom 1 |  |  |  | 0
| blenda instalacijske kutije, kom 1 |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kom | 8 |  | 0
0
12. | Dobava, montaža i spajanje osjetila (sonde) temperature zraka, za regulaciju grijača vodolovnih grla, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim priborom za montažu na DIN šinu do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
0
13. | Spajanje strojarskih elemenata elektroinstalacije do pune funkcionalnosti, komplet sa sitnim montažnim materijalom i priborom: |  |  |  | 0
| Dizalica topline, vanjska 14 kW | kom | 1 |  | 0
| Ventilokonvektor | kom | 43 |  | 0
| el.kalorifer | kom | 1 |  | 0
| el.grijač vode | kom | 14 |  | 0
| mjerač protoka vode | kom | 6 |  | 0
| rekuperator + regulator | kom | 2 |  | 0
| sobni termostat | kom | 27 |  | 0
| ventilator | kom | 5 |  | 0
| Osjetnici, pumpe, senzori, regulatori u strojarnici | kom | 15 |  | 0
| El. grijač vodolovnog grla, 230V | kom | 3 |  | 0
| Grijač cjevovoda, 230V | kom | 1 |  | 0
| Osjetnici, pumpe, senzori, regulatori u strojarnici i kotlovnici | kom | 30 |  | 0
0
14. | Dobava, polaganje u pod ili kanalicu voda za |  |  |  | 0
| izjednačenje potencijala do pune funkcionalnosti |  |  |  | 0
| Fe/Zn 25x4 mm | m | 40 |  | 0
| P/F-Y 1x16 mm2 | m | 50 |  | 0
| P/F-Y 1x6 mm2 | m | 50 |  | 0
| P-Y 1x4 mm2 | m | 30 |  | 0
| cijev 16 mm, fleksibilna za beton | m | 130 |  | 0
| križna spojnica traka - traka | kom | 10 |  | 0
| spajanja (uključivo materijal) | kom | 25 |  | 0
0
15. | Dobava, montaža i spajanje "ON-LINE" uređaja za besprekidno napajanje (UPS dvostruke konverzije) snage 6kVA/5,4kW
faktor snage: 0,99
ulazni THD 5%
ulazni napon 160-276 VAC, 50Hz
izlazni napon: 208/220/230/240 VAC, 50 Hz
izlazni oblik napona: sinusni
automatska regulacija napona
zaštita od prenapona i zaštita od smetnji
zaštita od preopterećenja
nominalna autonomija: 30 min
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka TIS-HPB
ABMO-inteligentno napajanje baterijama
komunikacijski port: USB / RS232
učinkovitost 95%
beterije: suhe, hermetički zatvorene bez održavanja
programska podrška - shut down računala
radna temp: 0-40C
mogućnost daljinskog isključenja
Dobavljač UPS-a također isporučuje i montira priključni/komutacijski ormarić (MBS). Uz UPS će biti isporučene upute za rukovanje na hrvatskom jeziku i HR certifikati za EMC sukladnost i sigurnost. Uključena je i primopredaja opreme korisniku
| KOMPLET | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava materijala i izvedba spajanja hidranata |  |  |  | 0
| na sustav izjednačenja potencijala | kom | 3 |  | 0
17. | Izvedba el. fiksnog priključka do pune funkcionalnosti | kom | 10 |  | 0
0
18. | Izvedba el. napajanja vatrodojavne centrale, |  |  |  | 0
| komunikacijskog ormara i slično | kpl | 5 |  | 0
0
19. | Izrada prodora kroz zidove i stropove debljine |  |  |  | 0
| 10-30 cm, za prolaza kabela i kabelskih polica, sa sanacijom do pune funkcionalnosti | kpl | 5 |  | 0
0
20. | Dobava, montaža i spajanje vanjskog isključnog tipkala za daljinsko isključenje sklopke, IP65 | kom | 8 |  | 0
21. | Dobava i postava razdjelnika daljinskog očitanja vode izvedenog kao ugradni plastični ormar dim: 350(do 400)x350(do 400)x100 (šxvxd), jednoredni 12M komplet s okvirom za smanjenje dubine ugradnje. Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni kanali, P/F vodiči i montažni materijalom. napomena: mrežna oprema za prijenos podataka, koncetratori i radijski moduli nisu predmet elektro troškovnika. Elektro troškovnikom je riješeno kabliranje i postava ormarića. | kom | 1 |  | 0
0
22. | Dobava i montaža sitnog instalacijskog materijala |  |  |  | 0
| za izradu p/žb, na/žb instalacije | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti S90, protupožarna pjena, te označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja, atestiranje, prosječan otvor fi 160mm | kom | 5 |  | 0
0
24. | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti S90, protupožarna pjena, te označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja, atestiranje, prosječan otvor fi 50mm | kom | 5 |  | 0
25. | Označavanje strujnih krugova utičnica postojanom naljepnicom (npr. od aluminizirajućeg papira sa laserskim ispisom) sa oznakom razvodnog ormara i broja strujnog kruga | kpl | 1 |  | 0
0
26. | Ispitivanje kompletne instalacije jake struje sa |  |  |  | 0
| izdavanjem svih protokola za potrebe |  |  |  | 0
| tehničkog pregleda građevine | kom | 1 |  | 0
0
0
II PRIKLJUČNICE I INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO KN |  |  |  |  | 0
0
III | RASVJETA |  |  |  | 0
| Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih armatura i regulatora za upravljanje rasvjetom |  |  |  | 0
| Komplet do pune funkcionalnosti sa svim spajanjima i ožičenjem, izvorima … |  |  |  | 0
| Tipove svjetiljki odobrava i potvrđuje investitor, |  |  |  | 0
| uz obvezatnu kontrolu svjetlotehničkih |  |  |  | 0
| karakteristika |  |  |  | 0
Opće norme i uvjeti:
OPĆA RASVJETA - Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda i važećih normi. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor, ZHAGA kompatibilan, konzistencije boje (SDMC)≤3. Odziv boje LED izvora (Ra) ≥80. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja, svjetlotehničke zahtjeve prema važećim standardima i normama. Svjetiljke su klasificirane u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika). Klasa energetske kartice: Ne manje od A++; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L80B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 35°C Vijek trajanja izvora dokazan odgovarajućim izvješćem. Jamstvo na sve svjetiljke opće rasvjete: ne manje od 7 godina.
SIGURNOSNA RASVJETA - Sve svjetiljke i dijelovi centralnog sustava moraju biti proizvedeni sukladno zahtjevima važećih standarda i normi. Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h. Jamstvo: ne manje od 2 godine.
1. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) s visokoučinkovitom optikom s jednolikom distribucijom, širokog snopa svjetla, izrađenom od metaliziranog polikarbonata sa završnim slojem laka i lijevkom od aluminija. Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 235 - 245 mm, H 105 - 115 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 215 - 225 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1750 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 159 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 16,7 IP zaštita (min): 20 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S1 | kom | 59 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) s visokoučinkovitom optikom s jednolikom distribucijom, širokog snopa svjetla, izrađenom od metaliziranog polikarbonata sa završnim slojem laka i lijevkom od aluminija. Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 235 - 245 mm, H 105 - 115 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 215 - 225 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2400 lm Ukupna snaga (P - max): 17 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 136 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 16,7 IP zaštita (min): 20 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S2 | kom | 22 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 235 - 245 mm, H 105 - 115 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 215 - 225 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1600 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 86 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23,3 IP zaštita (min): 44 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S3 | kom | 95 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 235 - 245 mm, H 105 - 115 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 215 - 225 mm, H 125 - 135 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2050 lm Ukupna snaga (P - max): 24 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 83 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23,3 IP zaštita (min): 44 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S4 | kom | 33 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranom prizmatičnom kupolom za ravnomjernu osvjetljnost. U kompletu sa svjetiljkom dolazi rozeta, dvožilni kabel i ovjes od čeličnog užeta duljine 1.5m. Izvor: LED COB moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 81 - 91 mm, H 325 - 335 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 605 lm Ukupna snaga (P - max): 9 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 67 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 44,2 % Blještanje (UGR - max): 25,5 IP zaštita (min): 20 Jamstvo: Ne manje od 7 god.
| oznaka svjetiljke S5 | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 560 - 570 mm, W 31 - 41 mm, H 50 - 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 956 lm Ukupna snaga (P - max): 11 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 86 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 26 IP zaštita (min): 44 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S6 | kom | 10 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2972 lm Ukupna snaga (P - max): 27,4 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 108 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89,3 % Blještanje (UGR - max): 21,8 IP zaštita (min): 66 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S7 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s dvostruko paraboličnim rasterom od satiniranog aluminija parenog srebrom (HMP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 50 - 60 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 65 - 75 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3607 lm Ukupna snaga (P - max): 32,8 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 109 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 15 Jamstvo: Ne manje od 7 godina.
| oznaka svjetiljke S8 | kom | 30 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija legure EN AB - 47100 elektrostatski plastificiranog s kaljenim transparentnim staklom. Izvor: Power LED Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 245 - 255, W 85 - 95, H 245 - 255 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 999 lm Ukupna snaga (P - max): 20W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 49,95 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo: Ne manje od 5 godina.
| oznaka svjetiljke V1 | kom | 31 |  | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija legure EN AB - 47100 elektrostatski plastificiranog s kaljenim transparentnim staklom. Izvor: Power LED Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 215 - 225, W 95 - 105, H 110- 120 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 573 lm Ukupna snaga (P - max): 12W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 47,75 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo: Ne manje od 5 godina.
| oznaka svjetiljke V2 | kom | 19 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupića, izrađenog od aluminija elektrostatski plastificiranog s polikarbonatnim lećama za kontrolu svjetlosnog toka i sa sigurnosim kaljenim transparentnim staklom. Izvor: COB LED Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 135 - 145, H 795 - 805 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 700 lm Ukupna snaga (P - max): 10W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 70 lm/W IP, IK zaštita (min): 65, 07 Jamstvo: Ne manje od 5 godina.
| oznaka svjetiljke V3 | kom | 9 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje podne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija elektrostatski plastificiranog s polikarbonatnim lećama za kontrolu svjetlosnog toka i sa sigurnosim kaljenim transparentnim staklom. Izvor: COB LED Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 65 - 75, H 85- 95 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 492 lm Ukupna snaga (P - max): 6W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 62 lm/W IP, IK zaštita (min): 66, 08 Jamstvo: Ne manje od 5 godina.
| oznaka svjetiljke V4 | kom | 11 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje zidnog reflektora, izrađenog od aluminija, s polikarbonatnim lećama za kontrolu svjetlosnog toka i sa sigurnosim kaljenim staklom. U kompletu sa reflektorom isporučuje se konzola za montažu na stup h=4m. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 722 - 732, W 435 - 445, H 193 - 203 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3770 lm Ukupna snaga (P - max): 29 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 130 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 84% IP zaštita (min): 66 Jamstvo: Ne manje od 5 godina.
| oznaka svjetiljke V5 | kom | 11 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 40, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 30m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke P1 | kom | 41 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz lijevo'' i smjer ''izlaz desno'' , IP zaštite 40, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 30m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke P2 | kom | 4 |  | 0
16. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke P3 | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa optikom za otvorene prostore, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 370 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke EM1 | kom | 14 |  | 0
18. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa koridor optikom, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 150 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke EM2 | kom | 4 |  | 0
19. | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 135 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo: Ne manje od 2 godine.
| oznaka svjetiljke EM2 | kom | 1 |  | 0
| Upravljanje rasvjetom |  |  |  | 0
20. | Ugradni analogni IC senzor prisutnosti |  |  |  | 0
| (oznaka H1) | kom | 19 |  | 0
0
21. | Nadgradni analogni IC senzor prisutnosti |  |  |  | 0
| (oznaka H2) | kom | 3 |  | 0
22. | Dobava, montaža i spajanje isklopnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač isklopni, širine 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 18 |  | 0
23. | Dobava, montaža i spajanje izmjeničnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač izmjenični, širine 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 15 |  | 0
0
24. | Dobava, montaža i spajanje križnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač križni, širine 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 2 |  | 0
0
25. | Dobava, montaža i spajanje dvostrukog običnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač obični, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M,kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 5 |  | 0
26. | Dobava, montaža i spajanje dvostrukog križnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač križni, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M,kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 2 |  | 0
27. | Dobava, montaža i spajanje trostrukog običnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač obični, širine 1M, kom 3 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 3 |  | 0
28. | Dobava, montaža i spajanje 4-strukog običnog prekidača, 10A |  |  |  | 0
| prekidač obični, širine 1M, kom 4 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 4M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 4M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 4M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 5 |  | 0
29. | Dobava, montaža i spajanje 5-strukog običnog prekidača, 10A |  |  |  | 0
| prekidač obični, širine 1M, kom 5 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 5M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 5M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 5M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 1 |  | 0
30. | Dobava, montaža i spajanje dvostrukog izmjeničnog prekidača, 10A |  |  |  | 0
| prekidač izmjenični, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 5 |  | 0
31. | Dobava, montaža i spajanje trostrukog običnog prekidača, 10A, ugradni |  |  |  | 0
| prekidač obični, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| prekidač izmjenični, širine 1M, kom 1 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| nosivi okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 1 |  | 0
32. | Dobava, montaža i spajanje običnog prekidača |  |  |  | 0
| nadgradne izvedbe, 10A | kom | 1 |  | 0
33. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje |  |  |  | 0
| rasvjete. |  |  |  | 0
| Kabeli se vode na kabel kanalicama, u knaufu |  |  |  | 0
| u PVC inst. cijevima i nadžbukno uvučeni u |  |  |  | 0
| inst. krute cijevi. |  |  |  | 0
| NYM-J 3x1.5mm2 |  |  |  | 0
| (razvod u cijevi iz st. 34) | m | 1650 |  | 0
| FG16OR16 3x1.5mm2 |  |  |  | 0
| (razvod u cijevi iz st. 34) | m | 130 |  | 0
| NYM-J 3x2.5mm2 |  |  |  | 0
| (razvod u cijevi iz st. 34) | m | 600 |  | 0
| NYM 2x1.5mm2 |  |  |  | 0
| (razvod u cijevi iz st. 34) | m | 20 |  | 0
0
0
35. | Izvedba el. spajanja rasvjetnih stupova | kom | 5 |  | 0
0
36. | Dobava i montaža sitnog instalacijskog materijala |  |  |  | 0
| za izradu p/žb instalacije | kpl. | 1 |  | 0
0
37. | Ispitivanje kompletne instalacije rasvjete sa |  |  |  | 0
| izdavanjem svih protokola i atesta za potrebe |  |  |  | 0
| tehničkog pregleda građevine | kpl. | 1 |  | 0
0
0
III | RASVJETA UKUPNO KN: |  |  |  | 0
0
0
0
V | EKM INSTALACIJA |  |  |  | 0
0
1. | Dobava, montaža i spajanje ugradnog izvodnog ITO ormarića, s izradom uzemljenja, 50 parični | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, sastavljanje, postavljanje i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara za ugradnju 42" telekomunikacijske i informatičke opreme, oznake "+KO-UP", visine 42U, mogućnost uvođenja kabela s gornje i donje strane, ugradnja opreme prema važećoj normi, s instalacijom napajanja, uzemljenja svih metalnih dijelova i hlađenja s krovnim ventilatorom i termostatom, sa staklenim prednjim vratima s ručkom i cilindar bravicom, te slijedećom opremom: |  |  |  | 0
| Ormar 19'', kapaciteta 42U, dim. 600x600x2000mm sa transparentnim vratima, kom 1 |  |  |  | 0
| Prespojni panel 1U, modularni, s 24 modula S/FTP Cat.6a za bezalatno spajanje, kom 3 |  |  |  | 0
| Prespojni panel ISDN, 1U, Cat3, 50 porta, kom 1 |  |  |  | 0
| Element za organizaciju prespojnih kabela, 1U, kom 3 |  |  |  | 0
| 19" metalna strujna letva, 1U, sa 6 šuko utičnica, kom 2 |  |  |  | 0
| 19" metalni panel s rasvjetom i sklopkom, fluo 8W, 1U, kom 2 |  |  |  | 0
| Termostat 0-40 stupnjeva, analogni, kom 1 |  |  |  | 0
| Ventilator za komunikacijski ormar, 230V, 50Hz, kom 2 |  |  |  | 0
| Vertikalna vodilica za kabele, kom 3 |  |  |  | 0
| Polica za smještaj opreme, kom 4 |  |  |  | 0
| Patch kabel Cat.6a, 1,5m, kom 30 |  |  |  | 0
| Patch kabel Cat.6a, 2m, kom 30 |  |  |  | 0
| Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom, kom 1 |  |  |  | 0
| Napomena: aktivnu opremu nabavlja investitor prema svojim konačnim potrebama |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava, sastavljanje, postavljanje i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara za ugradnju 42" telekomunikacijske i informatičke opreme, oznake "+KO-PP1", visine 21U, mogućnost uvođenja kabela s gornje i donje strane, ugradnja opreme prema važećoj normi, s instalacijom napajanja, uzemljenja svih metalnih dijelova i hlađenja s krovnim ventilatorom i termostatom, sa staklenim prednjim vratima s ručkom i cilindar bravicom, te slijedećom opremom: |  |  |  | 0
| Ormar 19'', kapaciteta 21U sa transparentnim vratima, kom 1 |  |  |  | 0
| Prespojni panel 1U, modularni, s 24 modula S/FTP Cat.6a za bezalatno spajanje, kom 1 |  |  |  | 0
| Element za organizaciju prespojnih kabela, 1U, kom 1 |  |  |  | 0
| 19" metalna strujna letva, 1U, s 6 šuko utičnica, kom 1 |  |  |  | 0
| 19" metalni panel s rasvjetom i sklopkom, fluo 8W, 1U, kom 1 |  |  |  | 0
| Termostat 0-40 stupnjeva, analogni, kom 1 |  |  |  | 0
| Ventilator za komunikacijski ormar, 230V, 50Hz, kom 1 |  |  |  | 0
| Vertikalna vodilica za kabele, kom 1 |  |  |  | 0
| Polica za smještaj opreme, kom 2 |  |  |  | 0
| Patch kabel Cat.6a, 1,5m, kom 24 |  |  |  | 0
| Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom, kom 1 |  |  |  | 0
| Napomena: aktivnu opremu nabavlja investitor prema svojim konačnim potrebama |  |  |  | 0
| KOMPLET do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
0
4. | Dobava, ugradnja te spajanje komunikacijskog ormara poslovnih prostora (aktivna oprema nije definirana ovim troškovnikom)
| ugradni PVC ormar 350x630x100 mm (šxšvd) | kom | 1
| držač za patch panel | kom | 1
| PATCH panel 12-struki, cat.6a, FTP | kom | 1
| šuko utičnica, 3-struka | kom | 1
| montažna ploča, segmentirana 95x265 | kom | 2
| optički modul LC | kom | 1
| držač kabela | kom | 6
| sitni spojni i montažni materijal | kom | 1
| KOMPLET | kpl | 5 |  | 0
5. | Spajanje optičkog kabela na LC optičku jedinicu, cijena po jednoj niti spajanja | kom | 28 |  | 0
0
6. | Dobava i spajanje LC konektora na optički kabel, komplet sa svim potrebnim materijalom i priborom do pune funkcionalnosti | kpl. | 7 |  | 0
0
9. | Dobava i polaganje kabela, djelomično u kanalici, a djelomično uvlačenjem u instalacijske cijevi: |  |  |  | 0
| S/FTP, Cat6a, 4x2xAWG23, certificiran | m | 2300 |  | 0
| Optički kabel A-DF(ZN)2Y 3x4E9/125 | m | 250 |  | 0
0
10. | Dobava, montaža i spajanje dvostruke RJ45 utičnice u parapetni kanal dim. 65x150, Cat6a, S/FTP |  |  |  | 0
| Napomena: parapetni kanal specificiran u stavci jake struje |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| Komplet | kpl. | 8 |  | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje RJ45 utičnice, Cat6a, S/FTP u podnu kutiju |  |  |  | 0
| Napomena: podna kutija specificirana u stavci jake struje |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a, širine 1M, kom 3 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 8 |  | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje RJ45 utičnice, Cat6a, S/FTP s ugradnjom u zid |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a, širine 1M, kom 1 | kom | 1 |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 | kom | 1 |  | 0
| ukrasni okvir 2M kom 1 | kom | 1 |  | 0
|  | kpl. | 3 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje dvostruke RJ45 utičnice, Cat6a, S/FTP ili sl. s ugradnjom u zid |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a, širine 1M, kom 2 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 2M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 2M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 18 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje dvostruke RJ45 utičnice, Cat6a, S/FTP ili sl. s ugradnjom u zid |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a, širine 1M, kom 3 |  |  |  | 0
| ugradna kutija 3M, kom 1 |  |  |  | 0
| ukrasni okvir 3M, kom 1 |  |  |  | 0
|  | kpl. | 2 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje RJ45 utičnice, Cat6a, S/FTP nadgradne izvedbe |  |  |  | 0
| RJ 45, S/FTP, Cat 6a | kom | 1 |  | 0
0
16. | Dobava, montaža i spajanje muškog RJ45, Cat 6a, S/FTP konektora krimpanjem - za spoj na instaliranu opremu | kom | 3 |  | 0
0
17. | Ispitivanje instalacije za kategoriju 6a, te |  |  |  | 0
| izdavanje potrebnih atesta za svaku liniju | kpl | 1 |  | 0
18. | Dobava, montaža i spajanje ugradnog metalnog ormarića 400x300x150mm s montažnom pločom. Ormarić je predviđen za potrebe ulaza optičkog kabela u građevinu i za razvod do komunikacijskih ormara poslovnih prostora | kpl | 1 |  | 0
19. | Dobava i montaža stropnih nosača kabela za razvod kabela u spuštenom stropu | kom | 500 |  | 0
0
20. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni |  |  |  | 0
| materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
0
0
0
V | EKM INSTALACIJA UKUPNO KN |  |  |  | 0
0
0
VI | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
Dobava, montaža i spajanje sustava do pune funkcionalnosti
0
1. | Izrada, dobava i montaža svjetlosne kupole izrađene od 2-strukog stakla sa gornjim polikarbonatskim slojem otpornim na tuču Dimenzija kupole N= 116X116 cm , građevinski otvor K=120x120 cm. Kupola se montira na izolirani poliesterski nastavni vijenac V= 50 cm, sa aluminijskim okvirem na koji se pričvrščuju škare sa elektromotorom koje omogučuju otvaranje kupole. Kupola u skladu sa EN 12101 ili jednakovrijedno. Elektromotor 2.6A 24 V DC, predviđen je za direktno otvaranje kupola prema vani. Tehničke karakteristike: sa elektromehaničkim prekidačem preopterećenja potrošnja snage: 2.6A Isporuka:Kućište elektromotora od laganog metala u EV1 eloksaži | kom | 1 |  | 0
2. | Centrala za odimljavanje koja osigurava zatvaranje prozora na signal vatrodojave, BUS komunikacija, mogućnost grupiranja motora u 1 grupu, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. U skladu sa EN 12101-10. Mogućnost podešavanja funkcija softverom. Mogućnost za 5 dodatnih modula. Mogućnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Mogućnost grupiranja motora u 1 grupu, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju Dimenzije: 300x400x200mm. Interni kapacitet 7Ah | kom | 1 |  | 0
0
3. | Ručni javljač / tipkalo, 24V DC, VdS | kom | 3 |  | 0
0
4. | Vremenska stanica kiša/vjetar sa senzorima | kom | 1 |  | 0
0
5. | Prekidač, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom. | kom | 1 |  | 0
0
6. | Nadžbukna kutija za prekidač | kom | 1 |  | 0
0
7. | Dobava, polaganje i spajanje kabela i cijevi |  |  |  | 0
| NYM-J 3x2.5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NHXH E30 4x2x0.8 mm | m | 50 |  | 0
| NHXH E30 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NHXH E30 3x6 mm2 | m | 40 |  | 0
| J-H(St)H 4x2x0.8 mm | m | 20 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 60 |  | 0
0
8. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja za tehnički pregled | kom | 1 |  | 0
0
0
VI | ODIMLJAVANJE UKUPNO KN |  |  |  | 0
0
0
VII | RTV SUSTAV |  |  |  | 0
0
Sve stavke podrazumijevaju dobavu, montažu, spajanje, parametriranje i puštanje u rad, komplet do pune funkcionalnosti.
1. | Mjerenje signala na lokaciji postavljanja antenskog sustava od strane ovlaštenog poduzeća i izdavanje ispitnog protokola. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje elemenata na antenski stup uključivo dobava stupa i pričvrsnog materijala (sustav za 10 priključnica):
antenski stup fi 48mm x 5000 mm, kom 1
poklopac antenskog stupa do promjera cijevi fi 60 mm, kom 1
guma za krovni lim i cijev univerzalna, max. 60 mm, kom 1
obujmica za učvršćenje stupa 5,4 inch, kom 3
radijska FM/DAB antena , FM/g=-0,8 dB, DAB/g=2,2dB, kom 1
UHF antena C21-C60, 11-17dB, DVB-T2, LTE filter, kom 2
UHF antena C21-60/16,5 dB, duž. 1110 mm, LTE filter, kom 2
Plastična vezica duž. 290 mm x 4,8mm, crna, kpl 1
metalni nosač antene za pričvršćenje antene bočno na zid komplet s izradom, montažom, antikorozivnom zaštitom i sitnim spojnim materijalom, kom 1
| Komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje aktivnih elemenata i ormarića za prijem TV signala
ormarić nadgradni 500x500x250mm, kom 1
distribucijsko pojačalo, kom 1
pojačalo, kom 1
RF spliter 1/8, kom 1
Sitni spojni materijal i pribor, kom 1
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela od pozicije antena do antenske stanice, crni sa UV zaštitom, gušenje <20dB @ 1GHz, <30dB @ 2GHz | m | 200 |  | 0
6. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela od pozicije antena do antenske stanice, crni sa UV zaštitom, tip kao CATV11, gušenje <13dB @862mHz | m | 100 |  | 0
7. | Dobava, polaganje po trasama slabe struje i spajanje kabela od ant. utičnica do oduzimača. Koaksijalni kabel 75 ohma kao, gušenje <20dB @ 1GHz, <30dB @ 2GHz | m | 300 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje FM/TV/SAT priključnice | kom | 8 |  | 0
0
9. | Ostali sitni, spojni i montažni materijal i pribor |  |  |  | 0
| za potpunu izvedbu RTV sustava | kom | 1 |  | 0
0
10. | Ugađanje ZAU na potrebni izlazni nivo te |  |  |  | 0
| dosmjeravanje | kom | 1 |  | 0
0
11. | Ispitivanje i mjerenje na svakoj utičnici i puštanje |  |  |  | 0
| sustava u pogon | kpl | 1 |  | 0
0
0
VII | RTV SUSTAV UKUPNO KN: |  |  |  | 0
0
0
0
VIII | OZVUČENJE |  |  |  | 0
0
Dobava, montaža i spajanje sustava ozvučenja do pune funkcionalnosti
a) konferencijska dvorana
1. | Dobava i postava - komplet aktivne opreme sustava ozvučenja / razglasna centrala, sadržana od sljedećih elemenata
1.1 | panel napajanja, sekvencijalni ulop/isklop sljedećih karakteristika - 1 HE panel s prekidačem, ugrađena svjetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat 230V, 1 ulaz, 7 izlaza, osigurač 6-12V, uključena zaštita centrale, kom 1
1.2 | panel releja za spuštanje projekcijskog platna - služi za spuštanje platn apomoću digitalnog kontrolera ili sučelja na računalu, 1H visine, kom 1
1.3 | panel centralne mrežne audio jedinice / DSP procesora - DSP procesor / digitalni audio server s uključenim modulom (mrežni prijenos 32x32 audio kanala), 8 dodatnih podesivih USB kanala. Spojivost 1xRJ45 (Gigabit Ethernet), 1xRJ45 audio, 1xRS232, 1xUSB, 1xLogic I/O, 12xbalansirani mic/line audio ulaz, 8xbalansirani analogni mic/line audio. 2 linijski OLED ekran osjetljiv na dodir, frekventni odaziv: 20Hz-20kHz, THD: manje od 0,006%, dinamički raspon: veći od 108dB, phantom napajanje: +48VDC, A/D 24 bitni D/A konverter, 48kHz rata uzorkovanja, 8 USB audio kanala, kom 1
1.4 | panel set sustava bežičnih mikrofona, sa uključenom: 1x dvostruka baza/prijemnik (combo/dual audio izlazi), 2xantena, 1xručni kondenzatorski bežični mikrofon, 1xnaglavni kondenzatorski mikrofon, pojasni predajnik, karakteristike baze/prijemnika: dvostruka baza sa zasebnim + kombiniranim audio izlazima (combo/dual out). RAd u frekvencijkom području od 655 do 679 MHz, broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala), kom 1
1.5 | panel LAN/WIFI Combo reproduktora - FM prijemnik, USB player, Internet radio streamer, mrežni player, kom 1
1.6 | panel kombiniranog (Combo/Dualout) izvora zvuka - AM/FM Tuner +CD/DVD/MP3/USB/MMC/SD-CARD/Bluetooth Player, podržani mediji CD Player-Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB-SD- do 32 GB FAT 32 kom 1
1.7 | panel profesionalnog pojačala - 4 kanala klase D s ugrađenim DSP, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom, 250 Hz visokopropusni filtar, snaga 4x120W@4ohm/100V/70 Bridge-mode: 2x240W @8 ohm/100V, raspon frekvencija (0/-3dB) 50 Hz-20kHz, odvajanje kanala: 68dB@ 1kHz, zaštitni sklopovi - prekostrujni i temperaturni, kom 1
1.8 | panel profesionalnog mrežnog POE preklopnika, karakteristike: 8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, kom 1
1.9 | panel 19" Rackmount RJ45/UTP prespojno polje / Patch panel cat.6 STP, kom 1
1.10 | 19" samostojeći RACK ormar za smještaj opreme, ožičen, ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim porebnim materijalom i priborom, kom 1
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
2. | Digitalni programibilni zidni OLED Touch kontroler za upravljanje i pokretanje do 32 programibilno podesive akcije (glasnoća, scena, odabir izvora, upravljanje sustavom), povezivanje preko IDC ili RJ45 konektora (cat. 5/6/7), napajanje PoE Class 1 (max. 3.2W), postava na ugradnu kutiju fi 60. | kom | 1 |  | 0
3. | Nadgradni zvučnik s nosačem za rotaciju
| Dvositemski u zatvorenom pojačanom PPE ABS kućištu, sadrži 6.5" niskotonsku jedinicu (HD woofer) + 1" visokotonsku jedinicu, frekventni raspon: 65Hz-20kHz, ugrađena 3-stupanjska automatska zaštita, snaga zvučnika: 200W@16ohm/30-60W@100V, u kompletu uključen tzv. click&mount nosač | kom | 2 |  | 0
4. | Ugradni stropni zvučnik "bez ruba", 2 sistemski HiFi Pro u kućištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 100W/8ohm/10-20W/100V, frekventni raspon: 50Hz-20kHz, promjer otvora za ugradnju max 220mm, vanjski promjer zvučnika max: 250mm | kom | 6 |  | 0
5. | Projektor 3LCD laser video/dana, 6000 ANSI lumena, leća projektora smještena centralno, nativna rezolucija: WUXGA, 1920x1200 px, 16:10, kontrast 2500000:1, trajnost žarulje do 30 000 sati, spojivost: 2xUSB 2.0, 1xRS-232C, 1xRJ45 LAN Ethernet, 1 x bežični LAN, 2xVGA ulaz, 1xVGA izlaz, 2xHDMI ulaz, 1xHDBaseT, Miracast, 1xstereo audio izlaz, 2 x stereo audio ulaz, težina do 8,5 kg | kom | 1 |  | 0
6. | Stropni nosač projektora, niskoprofilni u boji, maksimalnih dimenzija: 342mm (širina) x 55 mm (visina) x 230mm (dužina), podesivost vertikalni i horizontalno, naprijed/nazad | kom | 1 |  | 0
7. | Stropno ugradno elektromotorno platno s ugrađenim motorom, kućište i mehanički dijelovi platna izrađeni 100% od aluminija, nosači izrađeni od čelika, dodatno ojačanje u kompletu, bnijela projekcijska površina do 244 x 153cm, vidljivi kut 150 stupnjeva bez promjena boja i kontrasta, debljina platna do 0.55mm, vatrootporni PVC, dodatna ojačanja za napetost, težina do 25 kg. | kom | 1 |  | 0
8. | Zidno tipkalo za kontrolu spuštanja i podizanja platna (gore-dolje) | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, postava i spajanje aktivnog HQ HDMI kabela dužine 15,2 m, trostruko oklopljeni za sprječavanje EMI/RFI interferencija | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, postava i spajanje aktivnog HQ HDMI kabela dužine 10,6 m, trostruko oklopljeni za sprječavanje EMI/RFI interferencija | kom | 1 |  | 0
11. | Priključno mjesto za antenski sustav bežičnih mikrofona, ugradn akutija fi 60mm, priključni modul 1xBNC za postavu antene | kom | 2 |  | 0
12. | Podna kutija s pripadnim modulima i kutnim nosačima za podnu ugradnju s metalnim poklopcem i "četkicama" za prolaz kabela, tijelo kutije: materijal čelik, galvanski pocinčano, unutrašnjost kutije pripremljena za prihvat kutnih nosivih elemenata, prihvatni lim za osnovu podne kutije za ugradnju ugradne jedinice veličine 9, materijal: čelik, galvanski pocinčano, debljina lima min 4mm, nivelirajući poklopac od INOX-a, nivelirajući nosači za montažu kvadratnih odvojivih kazeta, mmaterijal: čelik, galvanski pocinčano, kadica 4 modula, minimalne dubine 40mm | kom | 1 |  | 0
13. | Elementi za postavu u podnu kutiju
13.1 | Strujni priključni modul 250V 10/16A, dvostruka priključnica sa zaštitnim kontaktom, materijal polikarbonat | kom | 2 |  | 0
13.2 | kutni metalni nosač za GB3 standard za prihvat ukupno 6 jednostrukih modula ili 3 dvostruka | kom | 2 |  | 0
13.3 | mrežni RJ45 LAN priključni modul za GB3 standard, cat. 6a RJ45 | kom | 3 |  | 0
13.4 | audio priključni modul za GB3 standard | kom | 2 |  | 0
13.5 | AV priključni modul za GB3 standard | kom | 1 |  | 0
b) CAFFE BAR
14. | Dobava i postava - komplet aktivne opreme sustava ozvučenja / razglasna centrala, sadržana od sljedećih elemenata
14.1 | panel napajanja, sljedećih karakteristika - 1 HE panel s prekidačem za uključenje/isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađena svjetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat 230V, 1 ulaz, 4 izlaza, osigurač 6-12V, kom 1
14.2 | Panel 2-zonskog pretpojačala s pojačalom, 2x60W/100V, Lo-cut filter: 75Hz/12dB/oct, RS232+IR, THD: manje 0,05%, IMD: manje 0,0%, način rada: stereo ili mono sa nezavisno upravljivim zvučničkim linijama (2 linije), konekcije: 4 linijska ulaza, 1 mikrofonski + prioritetni ulaz, ugrađen zasebni limitator za svaku zinu/liniju, 2HE, kom 1
14.3 | panel LAN/WIFI Combo reproduktora - FM prijemnik, USB player, Internet radio streamer, mrežni player, kom 1
14.4 | panel kombiniranog (Combo/Dualout) izvora zvuka - AM/FM Tuner +CD/DVD/MP3/USB/MMC/SD-CARD/Bluetooth Player, podržani mediji CD Player-Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB-SD- do 32 GB FAT 32 kom 1
14.5 | 19" samostojeći RACK ormar za smještaj opreme, ožičen, ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim porebnim materijalom i priborom, kom 1
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
15. | Ugradni stropni zvučnik, 2 sistemski, ugrađeni 6,5" woofer + 1" visokotonac, snaga: 6W/100V, frekventni raspon: 60Hz-20kHz | kom | 2 |  | 0
16. | Ugradni stropni zvučnik "bez ruba", 2 sistemski HiFi Pro u kućištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 100W/8ohm/10-20W/100V, frekventni raspon: 50Hz-20kHz, promjer otvora za ugradnju max 220mm, vanjski promjer zvučnika max: 250mm | kom | 4 |  | 0
17. | Nadgradni zvučnik
| Dvositemski u zatvorenom pojačanom PPE ABS kućištu, sadrži 4.25" niskotonsku jedinicu (HD woofer) + 1" visokotonsku jedinicu, frekventni raspon: 80Hz-20kHz, ugrađena 3-stupanjska automatska zaštita, snaga zvučnika: 70W@16ohm/20W@100V, u kompletu uključen tzv. click&mount nosač | kom | 4 |  | 0
c) SLASTIČARNA
18. | Dobava i postava - komplet aktivne opreme sustava ozvučenja / razglasna centrala, sadržana od sljedećih elemenata
18.1 | panel napajanja, sljedećih karakteristika - 1 HE panel s prekidačem za uključenje/isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađena svjetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat 230V, 1 ulaz, 4 izlaza, osigurač 6-12V, kom 1
18.2 | Panel 2-zonskog pretpojačala s pojačalom, 2x60W/100V, Lo-cut filter: 75Hz/12dB/oct, RS232+IR, THD: manje 0,05%, IMD: manje 0,0%, način rada: stereo ili mono sa nezavisno upravljivim zvučničkim linijama (2 linije), konekcije: 4 linijska ulaza, 1 mikrofonski + prioritetni ulaz, ugrađen zasebni limitator za svaku zinu/liniju, 2HE, kom 1
18.3 | panel LAN/WIFI Combo reproduktora - FM prijemnik, USB player, Internet radio streamer, mrežni player, kom 1
18.4 | panel kombiniranog (Combo/Dualout) izvora zvuka - AM/FM Tuner +CD/DVD/MP3/USB/MMC/SD-CARD/Bluetooth Player, podržani mediji CD Player-Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB-SD- do 32 GB FAT 32 kom 1
18.5 | 19" samostojeći RACK ormar za smještaj opreme, ožičen, ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim porebnim materijalom i priborom, kom 1
| KOMPLET | kom | 1 |  | 0
19. | Ugradni stropni zvučnik, 2 sistemski, ugrađeni 6,5" woofer + 1" visokotonac, snaga: 6W/100V, frekventni raspon: 60Hz-20kHz | kom | 2 |  | 0
20. | Dobava, montaža i spajanje SOS sustava s uključenom zvučno svjetlosnom signalizacijom, montaža iznad ulaznih vrata WC sanitarija invalida, sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom, postava u kutiju 4 M | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava, montaža i spajanje pozivno razrješnog tipkala s uključenom signalizacijom, p/žb, potezna vrpca za uspostavu poziva, vrpca seže do 60 cm od poda, crvana LED indikacija statusa, se uključuje nakon poziva, ugradn akutiaj 60mm, montaža na visini 2m od poda | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava, postava i spajanje zvučno svjetlosne signalizacije - ugradne svjetiljke (crvene) s biperom za signalizaciju poziva. Postavlja se na poziciju koju odredi investitor | kom | 1 |  | 0
20. | Ugradni stropni zvučnik "bez ruba", 2 sistemski HiFi Pro u kućištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom, ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac, snaga: 100W/8ohm/10-20W/100V, frekventni raspon: 50Hz-20kHz, promjer otvora za ugradnju max 220mm, vanjski promjer zvučnika max: 250mm | kom | 3 |  | 0
21. | Nadgradni zvučnik
| Dvositemski u zatvorenom pojačanom PPE ABS kućištu, sadrži 4.25" niskotonsku jedinicu (HD woofer) + 1" visokotonsku jedinicu, frekventni raspon: 80Hz-20kHz, ugrađena 3-stupanjska automatska zaštita, snaga zvučnika: 70W@16ohm/20W@100V, u kompletu uključen tzv. click&mount nosač | kom | 2 |  | 0
22. | Sitni potrošni matrijal i pribor za dovođenje sustava do pune funkcionalnsoti, uključivo kratki kabeli do 1m, spojni priključni moduli, sajle/vezice, kavezne matice i adapteri | kom | 1 |  | 0
23. | Izvedba završnog ispitivanja i puštanja u rad, komplet sa ispitivanjem linija, terminacije kabela, spajanje i povezivanje aktivne opreme, programiranje, obuka korisnika | kom | 1 |  | 0
| KABELI |  |  |  | 0
0
24. | Dobava i postava - HQ ZVUČNIČKI KABEL 2x1,5mm² | m | 280 |  | 0
25. | Dobava i postava, BALANSIRANI MIC/LINE AUDIO KABEL Tasker 114 | m | 180 |  | 0
26. | Dobava i postava - HQ koaksijalni kabel RG213 | m | 20 |  | 0
27. | Dobava i postava, MREŽNI S/FTP KABEL CAT6 |  |  |  | 0
| mrežni instalacijski kabel CAT6 250MHZ SFTP PIMF FRNC LSOH CCA, PVC sivi, kabel puna žica 4x2xAWG23/1 CCA, oklopljen folijom i opletom, PIMF svaki par oklopljen metalanom folijom i opletom, LSOH bezhalogena smjesa | m | 120 |  | 0
28. | Dobava i postava - kabel H05VV-F 5x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
29. | Dobava i postava, BEZHALOGENI VATRODOJAVNI instalacijski kabel kao HUST JB-H(ST)H 2x2x0,8 E30 | m | 20 |  | 0
0
0
VIII | OZVUČENJE UKUPNO KN: |  |  |  | 0
0
0
0
IX | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
0
A) | OPREMA I MATERIJAL |  |  |  | 0
Dobava, montaža i spajnaje sustava do pune funkcionalnosti
0
1. | Centrala za dojavu požara s 2 petlje - proširivo do min. 4 petlje sa ne manje od 128 javljača - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku |  |  |  | 0
| Komplet | kom | 1 |  | 0
0
2. | Akumulator 12V, 24Ah - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2 |  | 0
0
3. | LCD tipkovnica za centrale - obavezno moguće proširenje s LED repeaterom - obaveznougrađena zujalica za zvučnu signalizaciju - obavezno certificirano po važećoj normi - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku | kom | 1 |  | 0
0
4. | Ugradna kartica centrale dojave požara za telefonsku dojavu - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara - obavezno Contact ID protokol - obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) | kom | 1 |  | 0
0
5. | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugrađen izolator kratkog spoja - napredni dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (do 500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale | kom | 82 |  | 0
0
0
6. | Analogno-adresabilni termički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada | kom | 11 |  | 0
0
7. | Podnožje za konvencionalne detektore i adresabilne detektore, opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 93 |  | 0
0
8. | Odstojnik za nadžbuknu montažu | kom | 40 |  | 0
0
9. | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 | kom | 4 |  | 0
0
10. | Adresabilni ručni javljač požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - ugrađen autoizolator | kom | 13 |  | 0
0
11. | Adresabilni ulazno- izlazni modul s izolatorom - 1 nadzirani ulaz - 1 nadzirani izlaz - 1 relejni izlaz - LED za signalizaciju stanja - ugrađen autoizolator | kom | 2 |  | 0
0
12. | Ulazno-izlazni modul - 4 ulaza - 4 relejna (beznaponska izlaza) - LED za signalizaciju stanja - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator | kom | 12 |  | 0
0
13. | Nadžbukna kutija za module dim.100x150 x 50mm | kom | 14 |  | 0
0
14. | Paralelni indikator prorade javljača iznad spuštenog stropa (montaža indikatora na spušteni strop) | kom | 42 |  | 0
15. | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
0
16. | Vatrootporni ormar 80x80x25 cm, PP vrata čelična ostakljena T-60 | kom | 1 |  | 0
17. | Paralelni upravljački panel | kom | 1 |  | 0
0
18. | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd..... | kom | 1 |  | 0
0
B) | RADOVI I USLUGE |  |  |  | 0
0
19. | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
0
20. | Montaža paralelnog upravljačkog panela Montaža panela na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
0
21. | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 93 |  | 0
0
22. | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 93 |  | 0
0
23. | Montaža odstojnika | kom | 40 |  | 0
0
24. | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 13 |  | 0
0
25. | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene | kom | 4 |  | 0
0
26. | Montaža i spajanje ulazno- izlaznog modula | kom | 14 |  | 0
0
27. | Montaža i spajanje paralelnog indikatora | kom | 42 |  | 0
0
28. | Montaža protupožarnog ormara na zid | kom | 1 |  | 0
0
29. | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | kom | 1 |  | 0
0
30. | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 124 |  | 0
0
31. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 124 |  | 0
0
32. | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | kom | 6 |  | 0
0
33. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 |  | 0
0
34. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kom | 1 |  | 0
0
35. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kom | 1 |  | 0
0
C) | INSTALACIJA DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
0
| Dobava, montaža i spajanje |  |  |  | 0
0
36. | Instalacijski kabel HHXH E90 3x2,5mm2 za napajanje VDC | m | 25 |  | 0
0
37. | Kabel UTP 4x2x24 AWG Cat 5e | m | 25 |  | 0
0
38. | Oklopljeni vatrootporni kabel JB-H(St)H 2x2x1 mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 700 |  | 0
0
39. | Vatrodojavni kabel E30, krutih vodiča 2x2x1 mm2, oznake JEB-H(St)-H FE180 E30 2x2x1 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni , E30 | m | 20 |  | 0
0
0
42. | Bušenje proboja Ø 24 mm kroza zidove debljine do 300 mm | kom | 10 |  | 0
0
43. | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Izrada glavnog dovoda mrežnog napajanja 3x1,5mm | kom | 1 |  | 0
0
0
IX | SUSTAV DOJAVE POŽARA UKUPNO KN: |  |  |  | 0
0
0
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | 0
| TROŠKOVNIK EL. INSTALACIJA |  |  |  | 0
0
I | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
II | PRIKLJUČNICE I INST. JAKE STRUJE |  |  |  | 0
III | RASVJETA |  |  |  | 0
V | EKM INSTALACIJA |  |  |  | 0
VI | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
VII | RTV INSTALACIJA |  |  |  | 0
VIII | OZVUČENJE |  |  |  | 0
IX | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
0
0
| SVEUKUPNO (I-XI): |  |  |  | 0